ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

# Будинки і споруди

ВИСОТНІ БУДІВЛІ

# Основні положення

### ДБН В.2.2-24:201Х

(друга редакція)

Київ

Мінрегіон

201Х

1 РОЗРОБЛЕНО:	ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"; ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені                                     В.М. Шимановського»; (ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"; Державна установа “Інститут громадського здоров'я  ім. О.М.Марзєєва НАМН України”; Київський національний університет будівництва і архітектури; Український науково-дослідний інститут цивільного захисту;  Національний авіаційний університет;

РОЗРОБНИКИ:	ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"                   А. Франівський, канд. техн. наук (науковий керівник);                         В. Максименко, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); М. Бут,  О.Городецький, д-р техн. наук; П. Григоровський канд. техн. наук; С. Романов канд. техн. наук; Ю.Червяков канд. техн. наук;

ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» В. Гордєєв, д-р техн. наук; О.Кордун;                              О. Шимановський, д-р техн. наук;

ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"    К. Бабік, канд. техн. наук;   А. Бамбура д-р техн. наук; Ю.Немчинов д-р техн. наук; М. Мар'єнков д-р техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; В. Шумінський канд. техн. наук; Ю.Слюсаренко канд. техн. наук;

Державна установа “Інститут громадського здоров'я  ім. О.М.Марзєєва НАМН України” В. Акіменко, д-р мед. наук; А. Яригін, канд. біол. наук; П. Семашко, канд. мед. наук;

Київський національний університет будівництва і архітектури                      О. Сергейчук, д-р техн. наук;

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський, Я. Балло;

Національний авіаційний університет О. Жданов, канд. техн. наук;              С. Іщенко, д-р техн. наук;

ЗА УЧАСТЮ:	ВАТ КиївЗНДІЕП (В. Куцевич, д-р архітектури)

ТОВ "ЛИРА САПР"  (М. Барабаш д-р техн. наук; Ю.Гензерський, канд. техн. наук;  Д. Городецький канд. техн. наук)

ТОВ "SCAD Soft" (В. Карпиловський, канд. техн. наук; Е. Криксунов, канд. техн. наук)

Український центр сталевого будівництва (В. Колісник канд. техн. наук; А. Білик, канд. техн. наук; К Калафат.)

ТОВ «Проектний центр» «Позняки-жил-буд» (Є. Коваленко;                        С Покришка)

Дармштатський технічний університет, Німеччина (Р. Катценбах, д-р техн. наук; Р. Дунаєвський)

Університет штата Алабама, США  (П. Войтенко д-р Філософії;                   О. Яцько д-р Філософії)

2 ВНЕСЕНО:	Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку

3 ПОГОДЖЕНО:	Міністерство охорони здоров’я України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство інфраструктури України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО:	Наказом Мінрегіону України від ............. р. № ........

НАБРАННЯ 	з 20....-...-...

ЧИННОСТІ:

5 НА ЗАМІНУ:	ДБН В.2.2-24:2009

ЗМІСТ

С.

1.Сфера застосування ..................................................................................................   1

2. Нормативні посилання ............................................................................................   1

3. Терміни та визначення понять ...............................................................................   6

4. Загальні положення .................................................................................................   7

5. Механічний опір та стійкість ................................................................................... 8

5.1 Навантаження та впливи .................................................................................... 8

5.2 Основи і фундаменти, підземні конструкції ...................................................11

5.3 Конструктивні системи каркасу ...................................................................... 17

5.4 Несучі конструкції ............................................................................................ 19

5.4.1 Залізобетонні конструкції ....................................................................... 19

5.4.2 Сталеві конструкції .................................................................................  22

5.4.3 Сталезалізобетонні конструкції .............................................................. 26

5.4.4 Розрахунки несучих конструкцій ........................................................... 29

5.4.5 Ненесучі огороджувальні та інші конструкції, вузли і деталі. ...........  32

6. Інженерне обладнання ............................................................................................ 33

7. Пожежна безпека ...................................................................................................   56

7.1 Загальні положення ...........................................................................................  56

7.2 Об'ємно-планувальні рішення ..........................................................................  57

7.3 Конструктивні рішення .....................................................................................  64

7.4 Інженерне обладнання ....................................................................................... 67

7.5 Вентиляційні системи та протидимний захист ............................................... 69

7.6 Ліфти ................................................................................................................... 75

7.7 Пожежна безпека електросилових мереж ....................................................... 76

7.8 Пожежна безпека систем сміттєвидаляння ..................................................... 76

7.9 Управління системами протипожежного захисту .......................................... 77

7.10 Автоматичні системи пожежної сигналізації ...............................................  77

7.11 Протипожежний водопровід ..........................................................................  80

7.12 Автоматичні системи пожежогасіння ............................................................ 84

7.13 Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей .........  85

7.14 Об'єктові пункти пожежогасіння .................................................................... 85

8. Безпека життя і здоров'я людей та навколишнього природного середовища… 85

Бібліографія...................................................................................................................89

##### ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВИСОТНІ БУДІВЛІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

HEIGHT BUILDINGS. SUBSTANTIVE PROVISIONS

____________________________________________________________

Чинні від 20____________

# 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми розроблені в розвиток ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15 і застосовуються для проектування висотних житлових і  громадських будинків (далі - висотних будинків) з умовною висотою від 73,5 м згідно з ДБН В. 1.1-7.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах є посилання на такі нормативно-правові і нормативні акти та нормативні документи:

Закон України № 4004-ХІІ від 24.02.1994 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

Закон України № 2245-ІІІ від 18.01.2001 «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

Закон України № 2556-ІІІ від 21.06.2001 «Про охорону атмосферного повітря»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного транспорту України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520 «Про затвердження  Положення про Державіаадміністрацію України»

### НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за               № 457/19195

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

ПУЕ 2017  Правила улаштування електроустановок

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування в будівництві

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12-2014 Будівництво в сейсмічних районах України.

ДБН В.1.1-31-2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-2-2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5-2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Безпека при будівництві в умовах щільної забудови

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

ДБН В.2.1-10-2018 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки і споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.3-7-2010. Метрополітени

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2010  Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2012 Електрична кабельна система опалення

### ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39-2008 Зовнішні мережі та споруди.  Теплові мережі

ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64-2012  Внутрішній водопровід та каналізація.

ДБН В.2.5-67-2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74-2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

### ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування

ДБН В.2.6-98-2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-160-2010 Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198-2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-8-2003 Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В.1.1-11-2005 Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.1.1-43:2016 Протипожежний захист громадських будинків з умовною висотою от 100 м до 150 м

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.1-27:2010  Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

## ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 (ГОСТ 23166-99) Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні умови. (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування

ДСТУ Б В.2.6-215:2016 Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам

ДСТУ Б В.2.6-216:2016 Розрахунок і конструювання з'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд

# ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів

ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Настанова з проектування підпірних стін

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010  Настанова з розрахунку інсоляції об`єктів цивільного призначення

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова  з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ДСТУ ІЕС 62049-3:2004. Агрегати безперебійного живлення. Частина 3. Загальні технічні вимоги Методи випробовування

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT)

ДСТУ EN 54-7:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)

ДСТУ EN 54-11:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні (EN 54-11:2001, IDT)

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів.     Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1: 1998, IDT)

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, ІDТ) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні

ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина І. Кран - комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги

ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран - комплекти з плоскоскладеними рукавами. Загальні вимоги

ДСТУ EN 15459-1:2017 (EN 15459-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання енергетичних систем  будівлі. Частина 1. Процедури розрахунку, Модуль М1-14

ДСТУ EN 62305:2012 Блискавкозахист

ДСТУ ISO 2631-1:2004 Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 2631-1:1997, IDT)

ДСТУ ISO 2631-2:2004 Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц) (ISO 2631-2:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6309: 2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. (Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів)

ДГН 6.6.1.-6.5.001-98  Державні гігієничні нормативи. Норми радіаційної безпеки України

## ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия (Вироби ДСП, Загальні технічні умови)

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IР) (Ступені захисту, що забезпечені оболонками (Код IР)

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Висотний будинок - багатоповерховий будинок з умовною висотою від 73,5м.

Прогресуюче обвалення - обвалення будинку внаслідок локального руйнування частини несучих конструкцій на одному чи декількох поверхах.

Локальне руйнування - руйнування несучих конструкцій на одному чи декількох поверхах площею до 80 м2 включно з одним вертикальним несучим елементом (колоною, пілоном).

Комбінований плитно-пальовий фундамент - фундамент будинку, що складається з паль та фундаментної плити (ростверку), підошва якої контактує з ґрунтовою основою, а навантаження від фундаментних конструкцій передається як палями, так і підошвою фундаментної плити.

Приаеродромна територія - обмежена місцевість навколо аеродрому, над якою маневрують повітряні судна і яка визначається як зона контролю та обліку об'єктів і перешкод.

Палі-барети  -  тип паль різної форми в перерізі (прямокутної, квадратної, кільцевої, кутикової та інших форм) і високої несучої здатності, які влаштовують способом "стіна в ґрунті".

Технологія спорудження будинків "вверх-вниз" - технологія, яка базується на одночасному суміщенні робіт з будівництва надземної і підземної частин висотного будинку вверх і вниз, починаючи з перекриття першого підземного поверху.

# 4  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Проектування висотних житлових та громадських будинків необхідно виконувати згідно з вимогами ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-8,                    ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.2-11, ДБН В.1.2-12, ДБН В.1.2-14 із урахуванням додаткових вимог щодо особливостей проектування висотних будинків, які викладені в цих Нормах.

4.2 Архітектурно-планувальні та об'ємно-планувальні рішення необхідно приймати згідно з ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15 та вимог, наведених у Розділі 7.

4.3 Вибір і планування ділянки будівництва і заходи зі збереження прилеглої території необхідно здійснювати згідно з ДБН Б.2.2-12.

4.4 Зона впливу висотного будинку на існуючу забудову, транспортну й інженерну інфраструктури визначається розрахунком, на основі якого розробляється перелік заходів щодо забезпечення цілісності існуючих споруд  та інженерної інфраструктури, які знаходяться в зоні впливу (виключення наднормативних осідань і  кренів, зсувів, появи тріщин у несучих конструкціях існуючих споруд, зсування плит перекриттів, руйнування підземних комунікацій).

4.5 Вибір ділянки будівництва для висотних будинків необхідно здійснювати із врахуванням безпеки польотів повітряних суден згідно з постановою Кабінету Міністрів України   від 08 жовтня 2014 р. № 520.

4.6 Висотні будинки необхідно обладнувати системами світломаркування згідно з постановою Кабінету Міністрів України   від 06 грудня 2017 р. № 954 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України".

4.7 Проектні архітектурно-конструктивні та інженерно-технічні рішення (висотність, поверховість, розміщення об'єктів різного функціонального призначення, багатофункціональність, влаштування вбудовано-прибудованих об'єктів, багаторівневих підземних гаражів, дахових мінікотелень, експлуатованих покрівель, локальних електростанцій), які несуть потенційну загрозу негативного впливу на здоров'я або умови проживання, повинні відповідати вимогам, наведеним у Розділі 8.

4.8 Заходи щодо доступності висотних будинків для маломобільних груп населення необхідно виконувати згідно з ДБН В.2.2-40.

4.9 Проектування автостоянок і гаражів для легкових автомобілів здійснюється згідно з ДБН В.2.3-15.

4.10 При проектуванні висотних будинків необхідно  дотримуватись вимог ДБН В.1.2-5, ДБН В.1.2-14 як до споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 з виконанням розрахунків на: механічний опір та стійкість - двічі з використанням різних розрахункових схем на стадії "П"; деформацій та осадок ґрунтової основи з визначенням  впливу на існуючу забудову згідно з  5.2.7.

4.11  Улаштування інженерного обладнання виконується згідно з ДБН В.2.5-20, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.5-27, ДБН В.2.5-28, ДБН В.2.5-39,                ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-67, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75,                       ДБН В.2.5-77 та вимог,  наведених у Розділі 6.

# 5 МЕХАНІЧНИЙ ОПІР ТА СТІЙКІСТЬ

## 5.1 Навантаження та впливи

5.1.1 Визначення навантажень і впливів та їх розрахункових сполучень, а також коефіцієнтів надійності за навантаженнями необхідно виконувати згідно з ДБН В.1.2-2. Наведені в цьому розділі мінімальні значення навантажень доповнюють значення навантажень згідно з ДБН В.1.2-2 і враховують специфіку висотних будинків. Конструкції висотного будинку повинні забезпечити термін його служби не менше 150 років з урахуванням належного експлуатаційного обслуговування та можливого відновлення ресурсу за допомогою капітальних ремонтів.

5.1.2 Характеристичні та квазіпостійні значення рівномірно розподілених тимчасових навантажень на перекриття, покриття і сходи висотних будинків необхідно приймати згідно з ДБН В.1.2-2, а для інших конструктивних елементів висотного будинку необхідно враховувати навантаження, наведені у табл. 5.1.

Таблиця 5.1 - Навантаження на конструктивні елементи висотного будинку

| Конструктивні елементи будинку | Характеристичні значення навантажень, кПа (кгс/м2), не менше | Квазіпостійні значення навантажень, кПа (кгс/м2), не менше |
| --- | --- | --- |
| Технічні поверхи | 6,0 (600) | 5,0 (500) |
| Вестибюлі, коридори першого поверху, сходові клітини, виходи | 4,0 | 3,0 |
| Підземні та типові (нижні) поверхи для автостоянок: без заїзду вантажних машин; із заїздом вантажних машин; експлуатовані покрівлі | 3,5 (350) 5,0 (500) 3.0 (300) | 1,5 (150) 3,5 (350) 1,5 (150) |
| Навантаження від карнизів і парапетів | 1,4 (140) | 1,4 (140) |
| Навантаження від тимчасових перегородок | 1,0 (100) | 0,5 (50) |

5.1.3 У висотних будинках додатково до вимог ДБН В.1.2-2 необхідно враховувати епізодичні навантаження від технічних і транспортних засобів, у тому числі і протипожежних, на покриття стилобатних і підземних частин. Ці навантаження необхідно приймати відповідно до характеристик технічних та транспортних засобів і завдання на проектування, але з розрахунковим значенням не нижче 25 кПа. При влаштуванні проїздів над підземними поверхами, що виходять за межі будинку, необхідно враховувати додаткове навантаження від пожежних машин та інших транспортних засобів на перекриття підземних поверхів. Крім того, необхідно враховувати додаткове навантаження від маси вогнезахисних покриттів будівельних конструкцій.

5.1.4 Вітрові навантаження необхідно визначати відповідно до вимог                ДБН В.1.2-2 з урахуванням положень цих Норм. Необхідно враховувати як середню так і пульсаційну складову розрахункового вітрового навантаження та її максимальні значення, що діють на несучі та огороджувальні конструкції. Прискорення коливань покриття висотного будинку не повинно перевищувати       0,08 м/с2 від статичної складової експлуатаційних вітрових навантажень.

5.1.5 Для висотних будинків простої і симетричної геометричної форми аеродинамічні показники визначають згідно з ДБН В.1.2-2. Для будинків складної архітектурної, конструктивної або геометричної форми аеродинамічні показники вітрових навантажень рекомендується визначати за результатами випробувань моделей висотного будинку в аеродинамічній трубі в масштабі 1:50 або 1:100 з врахуванням взаємовпливу між висотним будинком та існуючою забудовою.

5.1.6 При розрахунках висотних будинків із несиметричною формою поперечного перерізу типових поверхів, а також у тих випадках, коли центр мас типових поверхів не збігається з їх центром жорсткості, необхідно враховувати можливість появи аеродинамічно нестійких коливань типу галопування та  дивергенції.

При проектуванні висотних будинків для недопущення галопування та дивергенції співвідношення висоти до мінімального розміру поперечного перерізу будинку не повинно перевищувати  h/d = 7 (де h – висота будинку, d – мінімальний розмір поперечного перерізу, розташованого на рівні 2/3 h).

При співвідношенні h/d > 7, необхідно:

а) виконувати перевірочний розрахунок на вихрове збудження (вітровий резонанс);

б) враховувати можливість появи аеродинамічно нестійких коливань типу галопування.

5.1.7 Проектування висотних будинків у сейсмічних зонах (6 балів і вище) необхідно виконувати згідно з ДБН В.1.1-12,  ДБН В.1.2-5.

5.1.8  Сейсмічність майданчика будівництва визначається згідно з наведеними в ДБН В.1.1-12 картами сейсмічного районування та результатами мікросейсморайонування.

5.1.9 Розрахунки висотних будинків на сейсмічні навантаження необхідно виконувати як за спектральним методом, так і за прямим динамічним методом із використанням інструментальних записів прискорень ґрунту або рекомендованого набору синтезованих акселерограм згідно з ДБН В.1.1-12. Розрахункові значення переміщень, зусиль та напружень приймаються не нижче їх значень, визначених спектральним методом та на основі методу спектра несучої здатності згідно з        ДБН В.1.1-12 з урахуванням нелінійної роботи конструкцій і  матеріалів.

5.1.10 При проектуванні висотних будинків слід враховувати вертикальну і крутильну складові сейсмічних навантажень, а також додатковий момент від вертикальних навантажень (статичних і сейсмічних) з урахуванням горизонтальних переміщень будинку при сейсмічних діях з використанням просторової динамічної моделі за ДБН В.1.1-12.

5.1.11 При розрахунку залізобетонних, металевих та сталезалізобетонних несучих елементів  висотних будинків (колон, пілонів, стін, простінків, діафрагм та ядер жорсткості) слід враховувати одночасну дію вертикальних і горизонтальних сейсмічних  навантажень згідно з ДБН В.1.1-12.

5.1.12 Несучі та огороджувальні конструкції висотних будинків необхідно розраховувати на кліматичні температурні впливи відповідно до ДБН В.1.2-2 та передбачати в конструктивних рішеннях заходи з мінімізації зусиль і деформацій, викликаних змінами температури зовнішнього повітря або нерівномірним нагріванням конструкцій.

## 5.2 Основи і фундаменти, підземні конструкції

5.2.1 Загальна оцінка інженерно-геологічних умов для вибору ділянки будівництва і попереднього вибору типу фундаментів для висотних будинків виконується на базі матеріалів інженерних вишукувань минулих років на стадії збору вихідних даних для проектування (техніко-економічного обгрунтування -ТЕО). Для проектування висотних будинків необхідно виконувати інженерні вишукування згідно з ДБН А.2.2-3, ДБН А.2.1-1 та вимогами цих Норм.

У завданні на проектування необхідно передбачити крім інженерно-геологічних також  інженерно-екологічні вишукування.

Вибір ділянки для будівництва висотного будинку здійснюється на основі висновків містобудівного обґрунтування та результатів додаткових досліджень  відповідно до ДБН Б.2.2-12, ДГН 6.6.1.-6.5.001.

Не рекомендується розташування висотних будинків на приаеродромних територіях та в зонах маневрування повітряних суден на території України, а також у зонах обмеження житлової забудови навколо аеродрому.

Для цих зон встановлені спеціальні вимоги до розташування різних об'єктів, а їх висотне положення контролюється виходячи з умови безпеки зльоту і посадки. Для аеродромів класу А, Б, В, Г зона встановлюється у радіусі 50 км, для некласифікованих аеродромів - 25 км від контрольної точки аеродрому (КТА), для злітно-посадкових майданчиків - 2,5 км від контрольної точки майданчика (КТМ).

Планування ділянки будівництва висотного будинку необхідно виконувати з урахуванням вимог щодо організації безперешкодного середовища для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40.

Для забезпечення під'їзду та кругового руху пожежної техніки біля висотного будинку необхідно передбачати кругові проїзди згідно з ДБН Б.2.2-12.

Ділянку будівництва висотного будинку рекомендується проектувати з підвищеним рівнем якості благоустрою та передбачати влаштування зелених насаджень і зон відпочинку. При цьому розвиток вказаних зон слід здійснювати за рахунок їх розміщення на покриттях стилобатів, влаштування внутрішніх рекреаційних приміщень, зимових садів, спортивних залів.

В'їзди та виїзди з території ділянки будівництва рекомендується передбачати на місцеву вуличну мережу або місцеві проїзди магістральних вулиць міського значення.

При плануванні ділянки будівництва необхідно передбачати проходи для евакуації людей із висотного будинку.

Склад зон ділянки будівництва та вимоги до них визначаються в завданні на проектування, де необхідно передбачити влаштування підземного (наземного) паркінгу, майданчиків для стоянки автотранспорту мешканців, працівників, та відвідувачів.

Не рекомендується розташування висотних будинків на відстані менше 100 м від джерел вібрації та шуму (метрополітену, залізничного або інших швидкісних видів транспорту). При розташуванні висотних будинків на відстані менше 100 м від зазначених джерел вібрації та шуму необхідно виконувати обґрунтування згідно з Розділом 7, ДБН Б.2.2-12 і ДБН В.2.3-7 із врахуванням санітарних норм,  віброповзучості ґрунтової основи у зоні впливу висотного будинку.

5.2.2 Основи і фундаменти висотних будинків необхідно проектувати згідно з ДБН В.2.1-10  та положеннями цих Норм на підставі:

-  навантажень і конструктивних особливостей висотних будинків, що діють на фундаменти та ґрунтову основу, а також умов їх експлуатації;

- результатів інженерних вишукувань з урахуванням категорії складності інженерно-геологічних умов згідно з ДБН А.2.1-1;

- техніко-економічного порівняння варіантів проектних рішень з оцінкою приведених витрат для прийняття оптимального варіанта, що забезпечує найбільш повне використання характеристик міцності і деформативності ґрунтів і фізико-механічних властивостей матеріалів фундаментів та інших підземних конструкцій.

5.2.3 При проектуванні основ і фундаментів необхідно виконати:

обґрунтований вибір ділянки будівництва, типу конструкцій та матеріалу фундаментів; розрахунки фундаментів за першою і другою групами граничних станів та їх конструювання; розроблення заходів для зменшення впливу деформацій ґрунтової основи на стійкість висотного будинку, існуючої забудови та інфраструктури, а також захисту навколишнього середовища, що знаходиться в зоні впливу будівництва.

5.2.4 Основи необхідно розраховувати згідно з ДБН В.2.1-10 за двома групами граничних станів -  несучою здатністю та деформаціями. При розрахунках основ необхідно враховувати дію силових чинників і несприятливих впливів зовнішнього середовища (поверхневих або підземних вод на фізико-механічні властивості ґрунтів, механічних динамічних дій, вібрації).

Розрахунок основи висотних будинків за несучою здатністю слід виконувати на основне та аварійне сполучення розрахункових навантажень.

Розрахунок основ за деформаціями необхідно виконувати на сполучення навантажень, що включають постійні навантаження з експлуатаційними розрахунковими значеннями та квазіпостійні змінні навантаження. Для цих розрахунків деформаційні характеристики ґрунтів основи приймаються з коефіцієнтом умов роботи 0,9 .

5.2.5 Максимальна абсолютна величина осідань ґрунтової основи висотного будинку не обмежується і визначається розрахунком у проектній документації. Відносна різниця осідань (нерівномірність осідань по горизонталі від експлуатаційних навантажень) для висотних будинків не повинна перевищувати значень 0,001. При будівництві висотного будинку необхідно проводити моніторинг окремих компонентів геологічного середовища і, зокрема небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів, рівня і динаміки підземних вод згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-17.

5.2.6 При проектуванні основ і фундаментів необхідно враховувати можливість зміни гідрогеологічних умов ділянки в процесі будівництва й експлуатації висотного будинку. Оцінка можливих змін рівня підземних вод на ділянці будівництва повинна виконуватися при інженерних вишукуваннях для висотних будинків на термін не менше 25 років. Для спостереження за рівнями підземних вод та оперативного реагування на різкі їх зміни необхідно передбачати влаштування мережі спостережних свердловин.

5.2.7 При проектуванні висотних будинків необхідно визначити зони впливу будівництва на деформаційний стан існуючої забудови, у тому числі додаткових осідань ґрунтової основи та їх нерівномірності, горизонтальних переміщень, наднормативних кренів, зсувів, руйнування конструкцій (таблиця 5.2). Розмір зони впливу (воронки осідань) будівництва на ґрунтову основу існуючої забудови для кожного висотного будинку визначається розрахунком.

На основі результатів розрахунків зони впливу визначається перелік заходів щодо збереження цілісності існуючих споруд (виключення появи вертикальних тріщин у конструкціях будинків, наднормативних осідань і кренів, зсувів будинків, зсування плит перекриттів), зокрема:

- виконання розрахунків напружено-деформованого стану несучих конструкцій існуючої забудови в зоні впливу (каркасної системи, фундаментів, несучих стін);

- проектування запобіжних заходів щодо виключення руйнівних деформацій конструкцій існуючої забудови (організації поверхневого водовідведення, влаштування системи глибинного дренування, влаштування підпірних стін, глибоких огорож котлованів, підсилення основ та фундаментів, влаштування поясів жорсткості на існуючій забудові);

- проведення геотехнічного моніторингу ділянки будівництва та існуючої забудови в зоні впливу нового будівництва в процесі зведення висотного будинку.

Таблиця 5.2 - Максимальні допустимі додаткові осідання ґрунтової основи існуючих будинків у зоні впливу висотного будівництва

| Конструктивна схема існуючого будинку | Максимальна допустима величина додаткових осідань ґрунтової основи, см | Відносна різниця осідань ґрунтової основи |
| --- | --- | --- |
| Каркасні будинки | 4 | 0,0020 |
| Будинки з несучими стінами з цегляної та іншої, дрібноштучної кладки з армуванням або влаштуванням залізобетонних поясів | 3 | 0,0015 |
| Будинки з несучими стінами з цегляної кладки без армування | 2 | 0,0010 |
| Будинки з несучими стінами з панелей | 1 | 0,0010 |

5.2.8 Для контролю проектних рішень основ і фундаментів висотних будинків та моніторингу їх стану в процесі будівництва та експлуатації необхідно в проектній документації передбачати встановлення в ґрунтовій основі та фундаментах датчиків і приладів для визначення напружень, зсувів та деформацій.

5.2.9 У складі проектної документації необхідно розробляти розділ щодо обстеження технічного стану існуючих будинків і споруд та складу і обсягів робіт із геотехнічного моніторингу у відповідності з ДБН В.1.2-5, ДСТУ-Н Б В.1.2-17.

5.2.10 Для висотних будинків рекомендуються наступні варіанти фундаментів: пальові, в тому числі із застосуванням паль-барет; плитні, в тому числі коробчастої  форми; комбіновані плитно-пальові.

5.2.11 Плитні фундаменти рекомендується використовувати при середньому додатковому тиску на ґрунт не більше 750 кПа в однорідних ґрунтах із модулем деформації не менше 40 МПа та при симетричній і розвинутій у плані конструктивній схемі висотного будинку.

5.2.12 Для плитних фундаментів висотних будинків слід використовувати бетон класу не нижче С20/25 згідно з ДСТУ-Н Б В.2.1-28. Під плитні елементи фундаментів необхідно влаштовувати бетонну підготовку з бетону класу не нижче С8/10, товщина якої визначається в залежності від інженерно-геологічних умов, методів виконання робіт та приймається не менше 150 мм. При водонасиченій глинистій основі бетон підготовки під висотний будинок слід укладати на втрамбовану щебеневу подушку завтовшки не менше 250 мм.

5.2.13 У фундаментній плиті може передбачатися влаштування деформаційних швів між висотною і стилобатною частинами будинку, а також на ділянках примикання фундаменту до зовнішніх стін підземної частини висотного будинку. При високих рівнях підземних вод для конструкцій деформаційних швів необхідно передбачати гідроізоляцію, що забезпечує їх водонепроникність.

Допускається не влаштовувати деформаційні шви, що визначається розрахунком.

5.2.14 Пальові фундаменти проектуються згідно з ДБН В.2.1-10,                             ДСТУ Б В.2.1-27. Діаметр паль слід приймати не менше 620 мм при довжині до 25 м включно і не менше 820 мм при довжині понад 25 м. Для комбінованих плитно-пальових фундаментів діаметр паль рекомендується приймати не менше 820 мм.

Бурові палі необхідно армувати на всю глибину палі. Не дозволяється для висотних будинків застосування буроін'єкційних паль, в яких неможливо контролювати якість їх влаштування по всій глибині.

5.2.15 При проектуванні комбінованих плитно-пальових фундаментів слід обґрунтувати величину навантаження, яку буде сприймати ґрунт під плитним ростверком, при цьому слід враховувати:

- неоднорідність ґрунтів у міжпальовому просторі та під підошвою фундаментів за глибиною та в плані, їх міцністні та деформаційні характеристики;

- можливі зміни фізико-механічних властивостей ґрунтів у міжпальовому просторі та/або в основі паль при замочуванні поверхневими водами або зміні рівнів підземних вод;

- розущільнення ґрунту при влаштуванні котловану та свердловин під палі;

- геометричні характеристики плитно-пальового фундаменту.

Для використання несучої спроможності грунту міжпальового простору відстань між палями повинна бути не менше 6 діаметрів паль.

При проектуванні плитно-пальового фундаменту необхідно передбачати заходи з підготовки шару ґрунту, що контактує з плитним ростверком.

5.2.16 Проектування і влаштування інших видів фундаментів складних конструкцій та високої несучої здатності (типу барет) для висотних будинків необхідно здійснювати згідно з ДБН В.1.2-5. Влаштування фундаментів типу барет  необхідно здійснювати за результатами натурних випробувань паль високої несучої здатності за методикою відповідно до ДБН В.2.1-10.

5.2.17 При проектуванні котлованів для висотних будинків в умовах ущільненої забудови необхідно передбачити захист прилеглої існуючої забудови влаштуванням підпірних конструкцій, а також передбачати інші заходи безпеки згідно з ДБН В.1.2-12. Проектування підпірних конструкцій виконують як самостійних утримуючих конструкцій або таких, що входять до складу основної споруди.

5.2.18 Конструкції підпірних стін розраховують згідно з ДСТУ-Н Б В.2.1-31 з урахуванням навантажень і впливів в період будівництва та експлуатації висотних споруд (відпорний тиск ґрунту, бічний тиск від ваги ґрунту і тимчасового навантаження на поверхні, гідростатичний тиск ґрунтових вод, експлуатаційні навантаження, зусилля від взаємодії з анкерами та тимчасовими розпірками).

5.2.19 При проектуванні  за умови одночасного зведення підземної та наземної частин висотних будинків методом "вверх-вниз" необхідно враховувати зміну конструктивної схеми будівлі під час монтажу, особливості технології влаштування паль-барет, фундаментів та підземних частин будинку згідно з          ДБН В.2.1-10.

5.3 Конструктивні системи каркасу

5.3.1 Конструктивна система повинна забезпечити несучу здатність (міцність і стійкість) несучих конструкцій каркасу та елементів висотного будинку при розрахункових навантаженнях та впливах, а також опір прогресуючому обваленню при виникненні надзвичайних ситуацій.

5.3.2 У висотних будинках необхідно застосовувати конструктивні системи, які складаються із вертикальних (колон, пілонів, стін, ядер, діафрагм та інших елементів жорсткості) і горизонтальних (перекриттів, покриттів, балок, розкісних поясів та інших елементів жорсткості) несучих конструкцій.

5.3.3 Вибір оптимальної конструктивної системи для висотного будинку  слід визначати за результатами техніко-економічних розрахунків з врахуванням конструктивної схеми будинку,  грунтово-геологічних умов ділянки будівництва, вітрових та сейсмічних впливів, навколишньої забудови.

5.3.4 Для забезпечення просторової жорсткості конструктивної системи висотного будинку під дією вітрових навантажень величина переміщень (амплітуди коливань) верхньої частини будинку повинна бути обмежена.

Співвідношення максимальних горизонтальних переміщень верхньої частини висотних будинків f до їх висоти h від граничних  вітрових навантажень не повинні перевищувати співвідношення 1/500 згідно з ДСТУ Б В.1.2-3 (f - горизонтальні переміщення верхньої частини будинку на рівні перекриття верхнього поверху; h - висота будинку, що визначається різницею позначок від верху фундаменту до покриття).

Виходячи з вимог наведених в Розділі 8, жорсткість конструктивної системи (несучого каркасу) висотного будинку необхідно приймати такою, щоб при дії експлуатаційного вітрового навантаження прискорення коливань на рівні покриття не перевищувало 0,08 м/с2.

5.3.5 Для забезпечення просторової жорсткості конструктивної системи висотного будинку рекомендується застосування:

- розвинутих у плані і симетрично розташованих мас, ядер та діафрагм жорсткості;

- конструктивних систем із симетричним та рівномірним розташуванням несучих конструкцій в плані і по висоті будинку та відповідно з рівномірним розподілом вертикальних навантажень;

- монолітних дисків перекриттів, що об'єднують вертикальні несучі конструкції і виконують функції горизонтальних діафрагм жорсткості при дії вітрових і сейсмічних впливів;

- горизонтальних балочних або розкісних поясів жорсткості на рівні поверхів, що забезпечують спільну роботу на згинання всіх вертикальних конструкцій будинку, жорстких вузлових з'єднань між несучими конструкціями.

5.3.6 Для висотних будинків може бути використано конструктивні системи, наведені на рис.5.1. Для висотних будинків рекомендується застосовувати традиційні рамні і каркасні системи з діафрагмами жорсткості або безкаркасні із перехресно-несучими стінами.

| а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 5.1 - Конструктивні системи висотних будівель

а - рамно-в'язева;

б - каркасна с діафрагмами жорсткості;

в - безкаркасна з перехресними несучими стінами;

г - стволова;

д - коробчаста (оболонкова);

е - стволово-коробчаста ("труба в трубі" або "труба у фермі")

5.4 Несучі конструкції

5.4.1 Залізобетонні конструкції

5.4.1.1 Проектування і влаштування залізобетонних конструкцій необхідно виконувати згідно з ДБН В.1.2-2, ДБН В.2.6-98, ДСТУ Б В.2.6-156.

5.4.1.2 Несучі конструкції зовнішніх огороджень (стіни, колони, пілони) висотного будинку, крім загальних вимог, повинні:

- сприймати змінні по висоті вітрові навантаження, в тому числі їх пульсаційну складову відповідно до ДБН В.1.2-2 або за результатами аеродинамічних випробувань;

- відповідати вимогам щодо вогнестійкості зовнішніх огороджувальних конструкцій згідно з Розділом 7 ;

- відповідати вимогам щодо рівня теплового захисту будинків згідно з           ДБН В.2.6-31;

- мати довговічність теплоізоляційного шару, яка дорівнює довговічності огороджувальних конструкцій. В іншому випадку конструкція зовнішньої огорожі повинна забезпечувати можливість проведення ремонту або заміни теплоізоляційного шару.

5.4.1.3  Несучі зовнішні конструкції спільно з ядрами жорсткості і внутрішніми діафрагмами повинні сприймати всі можливі навантаження і впливи. Зовнішні конструкції повинні бути жорстко зв'язані із перекриттями, а через перекриття - з  внутрішніми несучими конструкціями.

5.4.1.4 Товщина стін ядер жорсткості, а також несучих простінків, діафрагм жорсткості може прийматися змінною по висоті. Гнучкість колон та стін (відношення lo / i, де  lo – розрахункова довжина, і - радіус інерції поперечного перерізу) слід приймати не більше 60.

5.4.1.5 Підвищення несучої здатності залізобетонних вертикальних конструкцій з урахуванням поступового зростання навантаження від верхніх до нижніх поверхів рекомендується забезпечувати: збільшенням коефіцієнта поздовжнього армування;  підвищенням міцності бетону;  збільшенням розмірів несучих елементів з урахуванням планувальних обмежень; використанням жорсткої арматури.

Як жорстку арматуру рекомендується використовувати прокатні та зварні сталеві профілі (двотаври, в т.ч. широкополочні, уголкові елементи, швелери, листову сталь та труби).

5.4.1.6 У вертикальних несучих залізобетонних конструкціях (колонах, стінах та ядрах жорсткості) слід застосовувати важкі бетони класу за міцністю на стиск не менше С25/30, а в перекриттях - важкі і легкі бетони класу за міцністю на стиск не менше С 20/25.

5.4.1.7 Товщина захисного шару бетону до робочої арматури приймається відповідно до ДБН В.2.6-98 і не менше її діаметра, а для жорсткої арматури, що розташована всередині поперечного перерізу конструкції, не менше 50 мм відповідно до ДСТУ Б В.2.6-145 із  армуванням захисного шару металевою сіткою.

Для влаштування залізобетонних конструкцій перекриттів можуть бути використані збірні елементи в якості залишеної опалубки або як частини несучої конструкції.

5.4.1.8 Перекриття слід виконувати як нерозрізну монолітну залізобетонну плиту з мінімальною товщиною 200 мм. При необхідності перекриття підсилюється капітелями або балками (ребрами). Не слід влаштовувати вентиляційні шахти та інші отвори у зонах умовних (арматурних) балок плоских перекриттів.

5.4.1.9  Розрахунки конструкції плити мають враховувати додаткові зусилля, які виникають в результаті різниці вертикальних деформацій у стінах і колонах (пілястрах) і зусилля, які можуть виникнути у разі аварійної ситуації.   Конструктивні вимоги забезпечення несучої здатності залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій під час пожежі:

- товщина захисного шару бетону в конструкціях повинна бути достатньою для того, щоб захисний шар бетону прогрівся до температури не вище 300 °С. При стандартній пожежі тривалістю 180 хв товщина захисного шару бетону повинна бути не менше 60 мм. При цьому захисний шар бетону повинен мати армування у вигляді противідкольної сітки із стрижнів діаметром 2-3 мм з вічками не більше           50 мм для виключення вибухоподібного руйнування бетону;

- температура прогрівання напруженої арматури під час пожежі не повинна перевищувати 100 °С для запобігання втраті попереднього напруження;

- у колонах із поздовжньою арматурою в кількості більше чотирьох стрижнів у перерізі частину стрижнів доцільно встановлювати біля ядра перерізу колони, якщо це дозволяють зусилля, для максимально можливого віддалення арматури від поверхні, що нагрівається;

- рекомендуються колони великого поперечного перерізу з меншим відсотком армування ніж колони меншого поперечного перерізу з більшим відсотком армування;

- балки і колони з жорсткою арматурою всередині перерізу мають перевагу над балками, що армовані стрижньовою арматурою, яка розташована біля поверхні, що нагрівається. Рекомендується використання сталезалізобетонних композитних конструкцій;

- у балках, за наявності арматури різного діаметра і різного рівня, арматуру більшого діаметра слід розташовувати далі від поверхні;

- рекомендується переважно використовувати широкі і невисокі балки, а в  якості основної арматури - використовувати більше двох стрижнів, частину основної арматури розміщувати в другому ряду, максимально віддаливши її від поверхні, що нагрівається;

- у плитах для запобігання випучуванню поздовжньої арматури при її нагріванні під час пожежі необхідно передбачити конструктивне армування хомутами і поперечними стрижнями;

- при проектуванні рекомендується застосовувати попередньо ненапружені балочні і плитні конструкції;

- на опорах між сусідніми балками і між балкою і стіною повинен бути проміжок, який дозволить балці вільно подовжуватися в процесі вогневого впливу. Ширина проміжку повинна бути не менше 5 % прогону  балки;

- температурні шви необхідно заповнювати негорючими волокнистими матеріалами. Ширина температурного шва повинна бути не менше 0,15 % відстані між температурними швами.

5.4.1.10 При визначенні різниці деформацій сусідніх вертикальних елементів слід враховувати послідовність зведення ярусів конструкцій у часі.

Міцність бетону плит слід призначати з урахуванням вимог опору на продавлювання в місцях обпирання, як правило, без використання поперечного армування.

Деформативність (прогини) плит слід обмежувати згідно з ДСТУ Б В.1.2-3 з урахуванням конструктивних вимог.

5.4.2 Сталеві конструкції

5.4.2.1 Розрахунок сталевих конструкцій каркасу висотних будинків необхідно виконувати згідно з ДБН В.2.6-198.

Вибір конкретної конструктивної системи висотного будинку зі сталевим каркасом залежно від висоти,  інженерно-геологічних умов ділянки будівництва,  розрахункових навантажень та впливів має визначатися на основі техніко-економічних розрахунків.

Для будинків різної висоти із сталевих конструкцій слід використовувати конструктивні системи, наведені на рис.5.2.

Рисунок 5.2 - Основні конструктивні системи будинків різної висоти із сталевих конструкцій

1 – рамна, із напівжорсткими вузлами;

2 – рамна, із жорсткими вузлами;

3 – в’язева, із вертикальним стовбуром;

4 – в’язева, із вертикальним стовбуром і аутригерами;

5 – в’язева, із ядром жорсткості;

6 – у вигляді зовнішньої рамної труби, ядра жорсткості та в'язевих ригелів "труба-в-трубі";

7 – у вигляді зблокованих рамних труб;

8 – у вигляді зовнішньої суперферми

5.4.2.2 При виборі конструктивної системи несучого сталевого каркаса перевагу слід віддавати рамним та рамно-в'язевим системам із підвищеним ступенем статичної невизначеності, здатним до перерозподілу зусиль при аварійному виключенні з роботи окремих елементів.

5.4.2.3 Товщина стін ядер жорсткості, а також несучих простінків, діафрагм жорсткості може прийматися змінною по висоті. Гнучкість сталевих колон (відношення lo / i, де  lo – розрахункова довжина, і - радіус інерції поперечного перерізу) слід приймати згідно з ДБН В.2.6-198.

5.4.2.4 Підвищення несучої здатності вертикальних конструкцій з урахуванням поступового зростання навантаження від верхніх до нижніх поверхів рекомендується забезпечувати:

- збільшенням перерізів основних несучих елементів;

- використанням ефективних конструктивних систем;

- використанням сталі високої міцності;

- улаштуванням сталезалізобетонних пілонів у найбільш небезпечних для прогресуючого руйнування зонах нижніх поверхів;

- застосуванням конструктивних рішень перекриттів у вигляді нерозрізних монолітних плит по профнастилу розмірами на весь поверх, що сумісно (композитно) працюють зі сталевими балками.

- застосуванням багатов’язності систем.

З’єднання повинні бути із пластичним характером руйнування, передбачати знакозмінні різнонаправлені дії та мати додатковий запас живучості.

5.4.2.5 При перевірці стійкості висотного будинку прогресуючому обваленню розрахунковий опір сталі приймається таким, що дорівнює характеристичним значенням. Постійні і квазіпостійні значення навантажень при перевірці стійкості будинку прогресуючому обваленню слід приймати згідно з ДБН В.1.2-2. При цьому коефіцієнти надійності за навантаженням приймаються за одиницю.

5.4.2.6 Для висотних будинків зі сталевим каркасом схеми руйнування слід задавати за спеціальним сценарієм (з визначенням зон руйнування, послідовності), який необхідно розробляти з урахуванням особливостей конструктивної системи та за оцінкою ризиків. Найбільш небезпечною схемою локального руйнування при забезпеченні одиночної живучості слід вважати руйнування (видалення) окремої колони в нижніх поверхах висотного будинку.

При цьому слід розглядати найбільш навантажені крайні та кутові колони нижніх поверхів.

Якщо варіантів найбільш навантажених колон декілька, то приймають до розрахунку колони, по стояку яких найменша кількість елементів примикання. При різниці в навантаженнях та кількості елементів необхідно брати до розрахунку декілька варіантів.

При видаленні колони необхідно враховувати, що вузли, які примикають до неї, не видаляються, а також розглядати фактичну конструктивну схему та найбільш імовірну причину виключення її з роботи, при якій можливе лише часткове виключення із роботи.

При  розрахунку також треба враховувати можливість часткового або повного обвалення перекриття на нижче розташований поверх.

5.4.2.7 Для висотного будинку зі сталевим несучим каркасом із метою запобігання прогресуючому обваленню необхідно:

- застосовувати конструктивні схеми каркасів із жорсткими вузлами з'єднань ригелів з колонами для перерозподілу зусиль при руйнуванні;

- надавати перевагу зменшеному кроку периферійних фасадних колон;

- передбачати відповідні аутригерні системи для перерозподілу зусиль;

- застосовувати комбіновані сталезалізобетонні несучі системи з улаштуванням сталезалізобетонних пілонів у найбільш небезпечних для прогресуючого руйнування зонах нижніх поверхів.

5.4.2.8 Перекриття в будинках із cталевими каркасами слід виконувати переважно у вигляді нерозрізної монолітної залізобетонної плити, в тому числі по профільованому настилу. При цьому повинна бути забезпечена її надійна  спільна робота зі сталевими прогоновими несучими елементами перекриттів за рахунок встановлення спеціальних анкерних упорів. Частота власних коливань перекриттів висотних будинків повинна бути не менше 5 Гц, якщо більше значення не вказано у завданні на проектування.

5.4.2.9 Довговічність конструкцій слід забезпечити шляхом захисту їх від корозії, в тому числі:

- сталевих конструкцій - виконанням антикорозійного покриття згідно з           ДСТУ Б В.2.6-193;

- сталевої арматури залізобетонних конструкцій - забезпеченням необхідної товщини захисного шару бетону, підвищенням його щільності, обмеженням ширини розкриття тріщин;

- гнучких сталевих в'язей зовнішніх стін - виконанням їх із корозійностійкої сталі з розрахунковим строком служби не менше проектного строку служби зовнішньої огорожі;

- закладних деталей та елементів їх з'єднання - шляхом замонолічування бетоном класу не нижче проектного класу бетону несучих конструкцій.

5.4.2.10 Для всіх несучих елементів сталевого каркасу має бути передбачений відповідний вогнезахист згідно з ДБН В.1.1-7.

5.4.2.11 Для забезпечення довговічності конструкцій необхідно передбачити захист від блискавки, вирівнювання потенціалів та заземлення висотного будинку згідно з ДСТУ EN 62305.

5.4.3 Сталезалізобетонні  конструкції

5.4.3.1 Розрахунки і влаштування сталезалізобетонних  конструкцій необхідно виконувати згідно з ДБН В.2.6-160, ДСТУ Б В.2.6-215, ДСТУ Б В.2.6-216.

5.4.3.2 Несучі конструкції з монолітного сталезалізобетону необхідно виконувати з бетону класу за міцністю на стиск не нижче С25/30.

Сталезалізобетонні несучі конструкції, які виготовляються з бетону і сталевих гарячекатаних та зварних елементів (двотаврів, швелерів, труб, кутових елементів), необхідно застосовувати для колон із обмеженою площею поперечного перерізу та високими навантаженнями, коли їх несуча здатність при застосуванні несучої гнучкої арматури недостатня.

Допускається сталезалізобетонні несучі конструкції застосовуються для влаштування стін, ядер жорсткості та плит перекриттів.

Для збірно-монолітних конструкцій перекриттів і стін збірні елементи можуть бути використані в якості залишеної опалубки або як частини несучої конструкції.

Для висотних будинків слід застосовувати композитні колони, перерізи яких наведено на рис.5.3.

Рисунок 5.3 - Перерізи сталезалізобетонних (композитних) колон

5.4.3.3 При визначенні зусиль у несучих елементах конструкцій та горизонтальних переміщень конструктивної системи деформаційні (жорсткісні) характеристики сталезалізобетонних елементів слід приймати на основі методів, які враховують нелінійну роботу матеріалів і конструкцій.

При розрахунку будинку на перекидання або зсув його конструктивна система приймається як жорстке тіло, що не деформується.

5.4.3.4 Товщина стін ядер жорсткості, а також несучих простінків, діафрагм жорсткості може прийматися змінною по висоті. Гнучкість сталезалізобетонних колон та стін (відношення lo / i, де  lo – розрахункова довжина,  і - радіус інерції поперечного перерізу) слід приймати не більше 60.

5.4.3.5 Підвищення несучої здатності вертикальних конструкцій з урахуванням поступового зростання навантаження від верхніх до нижніх поверхів забезпечується:

а) збільшенням коефіцієнта поздовжнього армування для сталезалізобетонних елементів;

б) підвищенням міцності бетону для сталезалізобетонних елементів;

в) збільшенням розмірів несучих елементів з урахуванням планувальних обмежень;

г) використанням композитних сталезалізобетонних перерізів зі сталевими прокатними і зварними профілями (двотаври, кутики, швелери, труби);

д) використанням ефективних конструктивних схем;

е) використанням сталі високої міцності.

5.4.3.6 У несучих сталезалізобетонних конструкціях (колонах, стінах та ядрах жорсткості) слід застосовувати важкі бетони, а в перекриттях - важкі і легкі бетони класу за міцністю на стиск не менше С20/25.

5.4.3.7 При проектуванні сталезалізобетонних несучих конструкцій (колон, стін, діафрагм та ядер жорсткості, перекриттів) розрахунок сталевих елементів необхідно виконувати також на стадії зведення (монтажу) висотного будинку до набирання необхідної міцності бетону за методами розрахунків сталевих конструкцій згідно з ДБН В.2.6-160, ДСТУ Б В.2.6-215, ДСТУ Б В.2.6-216.

5.4.3.8 Для забезпечення спільної роботи сталі та бетону в сталезалізобетонних (композитних) конструкціях жорстку арматуру необхідно зварювати з анкерами та упорами, що приварюються до сталевих елементів згідно з ДСТУ Б В.2.6-215, ДСТУ Б В.2.6-216.  Крім жорсткої арматури в таких конструкціях необхідно встановлювати гнучку (стрижневу) поздовжню і поперечну арматуру. При використанні в колонах сталевих елементів у вигляді труб (трубобетонних колон) слід враховувати ефект об'ємного напруженого стану бетону (ефект обойми) для підвищення несучої здатності конструкцій.

5.4.3.9 Товщина захисного шару бетону для захисту робочої арматури від корозії для сталезалізобетонних елементів  із жорсткою арматурою приймається не менше 50 мм із  армуванням сіткою захисного шару бетону.

Для всіх інших елементів має бути передбачений  вогнезахист.

5.4.3.11 При проектуванні необхідно виконувати розрахункову оцінку збереження від обвалення несучих конструкцій висотного будинку у разі виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі або вибуху), яка може привести до локального руйнування.

5.4.3.12 Перекриття слід виконувати у вигляді нерозрізної монолітної залізобетонної плити. При розмірах плити більше ніж (6×6) м товщину плити рекомендується приймати не менше 200 мм. При відстанях між опорами плити більше 7,2 м плиту перекриття рекомендується підсилювати капітелями або балками (ребрами). Не слід влаштовувати вентиляційні шахти та інші отвори у зонах умовних (арматурних) балок плоских перекриттів.

5.4.4  Розрахунки несучих конструкцій

5.4.4.1 Розрахунки конструктивної системи (несучого каркасу) та несучих конструкцій висотного будинку необхідно виконувати згідно з ДБН В.1.2-2,             ДБН В.1.2-12,  ДБН В.1.2-14,  ДБН В.2.1-10, ДБН В.2.6-98, ДБН В.2.6-160,             ДБН В.2.6-198  з урахуванням вимог цих Норм.

5.4.4.2 Розрахунки несучих конструкцій каркасу висотного будинку - наземних та підземних на всіх етапах будівництва, у тому числі фундаментів, необхідно виконувати як для закінченої споруди, так і на стадіях зведення.

Результати перевірочного розрахунку та порівняльна таблиця розрахункових параметрів висотного будинку є складовою частиною проектної документації (періоди власних коливань за першими трьома формами коливань, горизонтальні переміщення на рівні верху будинку, середні осідання та крени будинку, коефіцієнт запасу стійкості, сумарні навантаження на ґрунтову основу).

При розходженні результатів основних та перевірочних розрахунків більше ніж на 10%, проект до реалізації не допускається.

При проектуванні висотних будинків застосовується коефіцієнт надійності згідно з ДБН В.1.2-14.

5.4.4.3 Несучі конструкції слід розраховувати за першою та другою групами граничних станів з урахуванням найнесприятливішого сполучення навантажень з урахуванням  вимог цих Норм.

5.4.4.4 Для поліпшення умов роботи під навантаженнями і зниження деформативності каркаса висотного будинку рекомендується проектувати його із симетричним розташуванням мас і жорсткостей, із рівномірним розподілом вертикальних навантажень на пілони каркаса, стіни-діафрагми, фундамент і ґрунтову основу та симетричним горизонтальним перерізом, що наближається до квадратного або круглого.

5.4.4.5 При прийнятті інших архітектурно-конструктивних і об'ємно-планувальних рішень у просторовому розрахунку необхідно враховувати найбільш несприятливі напрямки впливу горизонтальних навантажень (вітру, сейсмічних коливань), відмінні від напрямку головних осей будинку.

5.4.4.6 При визначенні зусиль у несучих елементах конструкцій та горизонтальних переміщень конструктивної системи деформаційні (жорсткісні) характеристики елементів слід приймати на основі методів, які враховують нелінійну роботу матеріалів і конструкцій.

5.4.4.7  При розрахунку будинку на перекидання або зсув його конструктивна система приймається як жорстке тіло, що не деформується. При цьому параметри несучих залізобетонних, сталезалізобетонних, сталевих елементів при визначенні в них зусиль приймають з урахуванням непружних деформацій бетону, арматури, сталі  та можливості появи тріщин і пластичних деформацій.

5.4.4.8 При розрахунках висотного будинку методом скінчених елементів його конструктивну систему розглядають як просторову, що складається із стін, ядер жорсткості, колон і перекриттів, у вигляді сукупності оболонкових (плоских) і стрижневих скінчених елементів, з'єднаних між собою у вузлових точках. Розрахунки виконуються із урахуванням взаємодії конструкцій надземної і підземної частин будинку та ґрунтової основи. При цьому визначається горизонтальне переміщення верху будинку із урахуванням крену фундаменту, прискорення коливань перекриттів верхніх поверхів від вітрового навантаження, а також прогини перекриттів і зусилля в несучих елементах конструкцій. Зусилля в скінчених елементах від дії нових розрахункових вертикальних і горизонтальних навантажень визначають за загальними правилами розрахунків методом скінчених елементів з використанням комп'ютерних програм при пружних жорсткісних характеристиках скінчених елементів.

5.4.4.9 Вплив поздовжньої гнучкості при розрахунках зусиль  в стиснутих елементах (колонах, стінах, ядрах жорсткості) конструктивної системи висотного будинку при дії повних розрахункових вертикальних і горизонтальних  навантажень необхідно визначати двома способами незалежно один від одного і приймати в якості остаточного найбільш несприятливий результат. За першим способом врахування впливу поздовжньої гнучкості виконується при розрахунках конструктивної системи будинку за деформованою схемою (з врахуванням геометричної нелінійності) з використанням комп'ютерних програм. При цьому жорсткісні характеристики скінченних елементів приймаються з урахуванням впливу тріщин (якщо вони з'являються за розрахунками) і непружних деформацій бетону,  арматури та сталі  (з урахуванням фізичної нелінійності).

Згідно другого способу вплив поздовжньої гнучкості враховується для окремих елементів конструктивної системи в межах одного поверху за методом критичного поздовжнього зусилля.

5.4.4.10 Для оцінки стійкості висотного будинку до прогресуючого обвалення допускається розглядати лише найбільш небезпечні схеми локального руйнування.

При цьому розрахунки виконуються на аварійні сполучення навантажень з урахуванням нелінійної роботи матеріалів.

5.4.4.11 При перевірці стійкості висотного будинку до прогресуючого обвалення розрахунковий опір матеріалів (сталі, бетону та арматури) приймається таким, що дорівнює їх характеристичним значенням. Величина деформацій і ширина розкриття тріщин у конструкціях у даному випадку не регламентуються.

5.4.4.12 Запобігання прогресуючому обваленню має бути забезпечено комплексом об'ємно-планувальних та конструктивних заходів у сполученні з врахуванням можливих навантажень і впливів та при посиленому контролі якості будівельних робіт. Для запобігання прогресуючому обваленню необхідно приймати такі технічні рішення, які створюють нерозрізність конструктивної схеми висотного будинку для перерозподілу зусиль у результаті розвитку в елементах конструкцій та їх з'єднаннях значних пластичних деформацій, які у результаті повинні забезпечити загальну стійкість будинку при локальних руйнуваннях.

Комплекс заходів щодо захисту висотних будинків і прилеглої території може включати прийняття необхідних об'ємно-планувальних рішень, застосування рамних і багатов'язевих конструктивних систем, встановлення огорож і перешкод для утворення зон безпеки, застосування систем захисту вузлів та елементів каркасу.

5.4.4.13 Перевірку несучої здатності пілонів, стін та простінків у місцях сполучення із фундаментною плитою необхідно виконувати з урахуванням деформацій фундаментної плити.

5.4.4.14 Мінімальні розміри перерізів конструкцій слід приймати з урахуванням протипожежних вимог, наведених у 5.4.1.9.

5.4.5 Ненесучі  огороджувальні та інші конструкції, вузли та деталі

5.4.5.1 Ненесучі конструкції в якості зовнішніх огороджень (стін, вікон, вітражів, балконних дверей) можуть бути виконані:

- із дрібноштучних виробів у вигляді дво-, тришарової конструкції із внутрішнім шаром із цегли або ніздрюватобетонних блоків, середнім шаром із плитних утеплювачів та зовнішнім шаром із фасадно-опоряджувальних систем,  інших облицювальних виробів;

- у вигляді світлопрозорих та інших конструкцій (вітражних систем фасадного скління);

- із легких панелей з металевим каркасом,  вкладеним утеплювачем та готовими улаштованими просвітами.

Обпирання ненесучих зовнішніх стін із дрібноштучних матеріалів необхідно виконувати на несучі конструкції (перекриття або на спеціальні балки, ригелі) із надійним закріпленням ненесучих зовнішніх стін до несучих конструкцій за допомогою болтових або інших з'єднань.

5.4.5.2  Вузли кріплення навісних зовнішніх стін (або зовнішніх шарів несучих стін) та вікон і вітражів до несучих конструкцій будинку не повинні перешкоджати вільним деформаціям стін при температурно-вологісних впливах та повинні виключати передачу зусиль від несучих конструкцій на ненесучі.

5.4.5.3 Допустимі рівні звуку у приміщеннях висотних будинків слід приймати згідно з ДБН В.1.1-31.

Допустимі рівні вібрації в приміщеннях висотних будинків слід приймати відповідно до ДСТУ ISO 2631-1, ДСТУ ISO 2631-2.

5.4.5.4 Виконання теплотехнічних розрахунків, проектування зовнішніх огороджувальних конструкцій висотних будинків та заходів з теплової їзоляції необхідно виконувати згідно з  ДБН В.2.6-31, ДБН В.2.6-33, ДСТУ-Н Б.В.1.2-18 та ДСТУ Б ЕN 15459.

5.4.5.5 Конструкції вікон, вітражів та їх вузли кріплення до несучих конструкцій повинні розраховуватись на міцність та деформативність при дії вертикальних та горизонтальних вітрових навантажень.

5.4.5.6 Жорсткість конструктивних елементів вікон та вітражів при розрахунку на дію вітру повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.2-3, ДСТУ Б В.2.6-23. Товщина скла повинна прийматись згідно з ДСТУ Б В.2.6-23 у залежності від площі та співвідношення сторін поля скла і величини навантажень від вітру. Конструкції вікон та вітражів і характеристики скла повинні забезпечити їх безпечну експлуатацію. Склопакети висотних будинків необхідно виконувати з загартованого, термозміцненого або багатошарового скла.

Вікна рекомендується облаштовувати регульованими вентиляційними пристроями.

5.4.5.7 Довговічність конструкцій слід забезпечити шляхом захисту їх від корозії. Довговічність огороджувальних конструкцій повинна бути зазначена на архітектурних кресленнях проекту висотного будинку.

5.4.5.8  Для безпечної експлуатації висотного будинку необхідно передбачати захист від блискавки, вирівнювання потенціалів та заземлення висотного будинку згідно з ДСТУ EN 62305.

# 6 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

## Водопостачання і водовідведення

### 6.1 Проектування систем водопостачання і водовідведення висотних будинків здійснюється згідно з ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75 з урахуванням положень цих Норм.

6.2 Системи господарсько-питного (холодного і гарячого) та протипожежного водопостачання необхідно зонувати в залежності від результатів гідравлічного розрахунку та з урахуванням висоти протипожежних відсіків згідно з ДБН В.1.1-7. Зонне водопостачання передбачається в будинках з висотою, за якої створюється тиск на нижньому поверсі вище 0,45 МПа. При зонуванні систем водопостачання інженерні комунікації, насосне та інше обладнання необхідно влаштовувати окремо для кожної зони. Заданий тиск необхідно підтримувати в автоматичному режимі за допомогою управління параметрами насосних установок або регуляторами тиску згідно з ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-75.

6.3 Для висотних будинків необхідно передбачати не менше двох водопровідних вводів, які приєднуються до зовнішньої кільцевої водопровідної мережі. При цьому кожен водопровідний ввід розраховується на 100 % розрахункових витрат води.

6.4 Напір води у системі водопостачання необхідно приймати за технічними характеристиками водорозбірної та змішувальної арматури або за паспортними даними обладнання, яке встановлюється, але не менше 0,075 МПа біля санітарно-технічних приладів.

6.5 На всіх поверхах зон холодного та гарячого водопостачання на відгалуженнях трубопроводів від стояків холодної та гарячої води до санітарно-технічних приладів необхідно встановлювати регулятори тиску в залежності від величини розрахункового тиску води на поверхах.

6.6 Розрахункові витрати холодної і гарячої води для господарсько-питних потреб визначаються згідно з ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-75.

6.7 Транзитні магістральні трубопроводи холодної і гарячої води, стояки холодної і гарячої води, до яких приєднуються санітарно-технічні прилади (за винятком стояків, які призначені для підключення рушникосушильників), а також вузли обліку та запірно-регулювальну арматуру необхідно розташовувати за межами житлових приміщень у комунікаційних шахтах із влаштуванням на кожному поверсі дверей, розміри яких повинні бути достатніми для обслуговування та проведення необхідних експлуатаційних робіт.

На вводах водопроводів холодної і гарячої води безпосередньо в квартирах житлових будинків або в приміщеннях громадського призначення необхідно встановлювати запірні пристрої.

6.8 На трубопроводах гарячої води необхідно передбачати компенсацію температурних подовжень. Всі стояки необхідно прокладати через міжповерхові перекриття в гільзах. У місцях перетинання комунікаціями протипожежних перешкод та конструкцій з нормативними межами вогнестійкості слід застосовувати ущільнювальні діафрагми згідно з ДБН В.1.1-7.

6.9 На вводах у квартири систем холодного та гарячого водопостачання необхідно встановлювати зворотні клапани для використання  сантехнічного обладнання з електронним управлінням (для душових кабін, біде та інших приладів).

6.10 Внутрішні будинкові системи господарсько-питного та протипожежного водопроводів у висотних будинках необхідно проектувати окремими.

6.11 Трубопроводи вводів водопроводу від місця врізання в зовнішню кільцеву мережу водопроводу до стіни висотного будинку при прокладанні їх у землі необхідно виконувати із високоміцних чавунних та сталевих труб, виготовлених із нержавіючої сталі, або із труб з внутрішнім антикорозійним покриттям.

6.12 Трубопроводи холодної води, окрім пожежних стояків, що прокладаються в каналах, шахтах, тунелях, технічних поверхах і підвалах та інших приміщеннях, необхідно ізолювати для запобігання конденсації вологи.

6.13 Для всіх трубопроводів систем гарячого водопостачання, окрім підведень до санітарно-технічних приладів, необхідно застосовувати теплову ізоляцію. Товщина шару теплоізоляції повинна прийматися не менше 10 мм.

6.14 Трубопроводи холодної та гарячої води (вертикальні і горизонтальні) необхідно виконувати з металевих труб (сталевих із надійним антикорозійним покриттям зовнішніх та внутрішніх поверхонь, із нержавіючої сталі та мідних). Водопровідні стояки дозволяється монтувати також із водогазопровідних труб із аналогічним антикорозійним покриттям.

6.15 Підведення трубопроводів від стояків до санітарно-технічних приладів та іншого обладнання в квартирах допускається виконувати з труб із полімерних матеріалів для питного водопостачання.

6.16 Товщина стін труб вибирається в залежності від величини розрахункового тиску в системах водопостачання.

6.17 Проектування насосних станцій (установок) повинно виконуватись згідно з ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75. Приміщення, які призначені для систем протипожежного водопроводу, повинні мати окремий вихід назовні або на сходову клітку, яка веде назовні.

6.18 Кількість резервних насосних агрегатів необхідно приймати відповідно до ДБН В.2.5-74. Насосні установки та інше обладнання систем водопостачання та водовідведення необхідно обладнувати комплексами автоматизації згідно з            ДСТУ-Н Б В.2.5-37.

6.19 Габарити приміщень для розташування насосних установок, трубопроводів, запірно-регулювальної арматури, електричних щитів, силового обладнання та комплексів автоматизації необхідно визначати відповідно до             ДБН В.2.5-74, а також з урахуванням зручності експлуатації інженерного обладнання, розташованого в приміщенні насосної станції.

6.20 Приміщення насосних станцій можуть бути розташовані на підземних, проміжних та верхніх технічних поверхах або в прибудованих і окремо розташованих приміщеннях згідно з ДБН В.2.3-15, ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-75.

6.21 У приміщенні насосної станції можуть бути розташовані мембранні баки й інше необхідне обладнання. Насосні станції необхідно оснащувати інвентарними підйомно-транспортними засобами відповідно до ДБН В.2.5-74.

6.22 Необхідно забезпечувати розрахунковий тиск води в системі водопостачання висотного будинку при застосовуванні насосних агрегатів з регулювальним (частотним) приводом або регулятори тиску, які встановлюються перед насосами.

6.23 У місцях водорозбору необхідно забезпечити температуру гарячої води:

а) не нижче 60 °С - для систем централізованого гарячого водопостачання, які приєднуються до відкритих систем теплопостачання;

б) не нижче 50 °С - для систем централізованого гарячого водопостачання, які приєднуються до закритих систем теплопостачання;

в) не вище 75 °С - для всіх систем.

Для інших споживачів води (потреб громадського харчування), яким необхідна гаряча вода з температурою, вище вказаної в а), б), в), рекомендується встановлювати місцеві водонагрівачі.

Температура гарячої води, яка подається нагрівачами в розподільні трубопроводи систем централізованого гарячого водопостачання, повинна відповідати вимогам  ДБН В.2.5-64,  ДБН В.2.5-75.

6.24 Проектування вузлів обліку споживання води для висотних будинків повинно виконуватись згідно з ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-75. Вузли обліку споживання холодної і гарячої води необхідно встановлювати на кожному вводі в квартиру.

Для лічильників споживання холодної і гарячої води необхідно передбачати можливість передачі показників витрат до центрального пункту управління будинком (диспетчерської) за допомогою автоматизованої системи моніторингу та управління будинком.

6.25 Рівні шуму і вібрації в приміщеннях висотного будинку від роботи насосних агрегатів та іншого обладнання не повинні перевищувати допустимих значень згідно з ДБН В.1.2-10.

6.26 Для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання, рекомендується передбачити резервні автономні електричні накопичувальні водонагрівачі, сонячні колектори.

6.27 Приміщення ванних кімнат, санвузлів, душових, кухонних блоків рекомендується облаштовувати датчиками на рівні підлоги для виявлення води,  сигналізації й автоматичного перекриття подачі води.

6.28 Системи водовідведення нежитлових приміщень громадського призначення, вбудованих і вбудовано-прибудованих у житлові висотні будинки та прибудованих до них, необхідно передбачати окремими від систем водовідведення житлової частини із самостійними випусками в зовнішню мережу (дозволяється в один колодязь).

6.29 Стояки водовідведення для малоповерхової стилобатної частини, а також трубопроводи водовідведення, що відводять стоки із санітарно-технічних приладів (квартирні відведення), допускається виконувати з полімерних матеріалів.

6.30 Водовідвідні стояки повинні бути прямолінійними (вертикальними) на всій висоті. Зміна прямолінійності стояка (влаштування відступів та перекидок) допускається як виняток при влаштуванні вентиляційного трубопроводу (байпаса), який з'єднує першу (над місцем перегинання) та другу (під місцем перегинання) ділянки стояка. Діаметр вентиляційного трубопроводу необхідно приймати не менше 100 мм.

6.31 Діаметр водовідвідного стояка приймається в залежності від величини розрахункових витрат стічної рідини та параметрів системи, але не менше 125 мм.

Величину розрахункових витрат стічної рідини для стояків та горизонтальних відвідних трубопроводів необхідно визначати відповідно до ДБН В.2.5-64,             ДБН В.2.5-75. Гідравлічний розрахунок самопливних відвідних трубопроводів необхідно виконувати у відповідності з таблицями, які враховують коефіцієнт жорсткості матеріалу труб згідно з  ДБН В.2.5-64,  ДБН В.2.5-75.

6.32 Пропускна спроможність водовідвідних стояків для висотних будинків при висоті гідравлічних затворів санітарно-технічних приладів 60 мм наведена в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 - Пропускна спроможність водовідвідних стояків для висотних будинків

| Діаметр поверхових відведень, мм | Кут приєднання поверхових відведень до стояка, град. | Пропускна спроможність, л/с, водовідвідних стояків діаметром, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 150 |
| 50 | 45 | 12,5 | 19,9 |
|  | 60 | 11,1 | 17,6 |
|  | 90 | 7,4 | 11,7 |
| 100 | 45 | 9,4 | 14,5 |
|  | 60 | 8,3 | 12,8 |
|  | 90 | 5,5 | 8,62 |
| 125 | 45 | 8,58 | 13,6 |
|  | 60 | 7,57 | 11,87 |
|  | 90 | 5,05 | 7,77 |
| 150 | 45 | - | 12,6 |
|  | 60 | - | 11,0 |
|  | 90 | - | 7,2 |

6.33 Проектування системи водовідведення висотного будинку, визначення діаметра водовідвідного стояка та кута приєднання до нього поверхових відвідних трубопроводів у залежності від робочої висоти стояка і питомої витрати стічної рідини необхідно виконувати згідно з ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-75.

6.34 Приєднання стояків до горизонтальних трубопроводів необхідно виконувати плавно, за допомогою трьох відводів по 30° або чотирьох по 22,5°, або відведенням із уповільнюючим відрізком і двома відводами по 45°.

6.35 В основі стояків необхідно передбачати бетонні упори або інше надійне кріплення.

6.36 Необхідно передбачити компенсацію лінійних подовжень водовідвідних стояків, застосовуючи, за рахунок з'єднання стиків водовідведення (труб та фасонних частин) на гумових ущільнювальних кільцях або манжетах із зазорами між трубами.

6.37 Трубопроводи для систем водовідведення (стояків) слід приймати з високоміцних чавунних труб з гладенькими кінцями, що з'єднуються між собою спеціальними муфтами або манжетами. Квартирні відведення допускається виконувати із полімерних труб.

6.38 Для запобігання самосифонуванню гідравлічних затворів санітарно-технічних приладів, розташованих на значному віддаленні від водовідвідного стояка, в усіх випадках, коли добуток ухилу (вираженого у мм/м) трубопроводу на його довжину перевищує висоту гідравлічного затвору цього приладу, необхідне встановлення вентиляційного клапана на початку цього трубопроводу (за напрямком руху стоків).

6.39 При встановленні у підвальних приміщеннях висотного будинку санітарно-технічних приладів на відмітках, які не дозволяють виконувати випуски водовідведення самопливом, необхідно встановлювати герметичні насосні установки, які працюють в автоматичному режимі.

6.40 При розташуванні санітарно-технічних приладів нижче рівня люка найближчого оглядового колодязя на внутрішніх водовідвідних мережах необхідно встановлювати спеціальні водовідвідні затвори або зворотні клапани різних конструкцій, які розроблені для систем водовідведення.

6.41 Внутрішні водостоки повинні забезпечувати відвід дощових та талих вод із покрівель висотних будинків, а також відведення води з технічних поверхів при гасінні пожежі.

Для відведення води з проміжних технічних поверхів необхідно передбачити установку трапів і окремих стояків із підключенням до системи водостоків у підвалі будинку.

6.42 Воду з систем внутрішніх водостоків необхідно відводити в зовнішні мережі дощового водовідведення.

6.43 Не дозволяється влаштування відкритих випусків водостоків на поверхні землі.

6.44 Трубопроводи водостоків необхідно розраховувати на тиск не менше величини гідростатичного напору при їх засміченні та переповненні згідно з            ДБН В.2.6-220.

6.45 Покриття будинків, а також водостічних воронок та водостоків слід передбачати з електропідігрівом.

6.46 Випуски водостоків від стилобатної і підземної частин висотного будинку не дозволяється об'єднувати із стояками висотної частини. Воронки слід приєднувати до стояків через компенсаційні патрубки з еластичними манжетами.

6.47 У нижньому підземному поверсі рекомендується влаштовувати приямки із насосними установками для відкачування  води від опадів, або води при гасінні пожежі.

6.48 Розрахунок кількості дощової води з водозбірної площі даху слід визначати згідно з ДБН В.2.5-64,  ДБН В.2.5-75.

6.49 Трубопроводи водостоків для висотних будинків слід передбачати з високоміцних чавунних безрозтрубних труб, що з'єднуються між собою за допомогою спеціальних манжет, ущільнювачів та муфт, які витримують статичний тиск води трубопроводу, або з труб сталевих із внутрішнім антикорозійним покриттям.

6.50 Водостічні стояки та воронки необхідно розташовувати поза межами житлових квартир та інших приміщень із можливістю вільного доступу обслуговуючого персоналу до них.

6.51 Для запобігання підвищенню тиску води у водостічному трубопроводі при засміченні і переповненні його поряд з основним стояком слід передбачати встановлення другого резервного стояка з улаштуванням між ними горизонтальних перемичок, які необхідно передбачати на технічних поверхах (у тому числі на верхньому і нижньому поверхах).

Верхня частина резервного стояка повинна закінчуватися на верхньому технічному поверсі з установкою вентиляційного клапана. Основний і резервний водостічні стояки повинні мати самостійні випуски у зовнішню водостічну мережу (допускається в один колодязь).

6.52 При об'ємно-планувальних рішеннях, що не дозволяють виконувати прокладання горизонтальних трубопроводів від приймальних воронок до стояків із необхідним ухилом, або при значній площі даху рекомендується влаштування водостоків з примусовим відведенням (вакуумних, напірних, сифонових).

## Теплопостачання, опалення, вентиляція і кондиціонування

Теплопостачання та опалення

6.53 Проектування систем теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціонування для висотних будинків виконується згідно з ДБН В.2.5-39,          ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-67 з урахуванням положень цих Норм.

6.54 Приєднання систем теплопостачання та опалення висотних будинків передбачається від теплових мереж централізованого теплопостачання через теплові пункти. Теплопостачання від автономного, в тому числі і відновлювального джерела тепла, допускається відповідно до завдання на проектування.

6.55 В окремих випадках в якості автономного джерела тепла дозволяється застосовувати дахові газові котельні установки. При цьому проектування дахових котельних установок необхідно виконувати згідно з ДБН В.2.5-20, ДБН В.2.5-77, СНиП 2.04.14.

Котельні установки рекомендується розташовувати на даху найвищої частини висотного будинку. Число встановлених котлів (теплогазогенераторів) повинно бути не менше трьох. При виході з ладу одного з них інші котли повинні забезпечувати не менше 100 % розрахункової кількості тепла для висотного будинку.

6.56 У разі виникнення пожежі у будь-якому приміщенні висотного будинку постачання газу до дахової котельні повинно бути автоматично заблоковано. Крім того, на рівні землі необхідно передбачати ручне відключення подачі газу до котельної установки.

Навколо приміщення дахової котельні необхідно встановлювати огорожі заввишки не менше 3 м для недопущення розкидання конструкцій дахової котельні внаслідок вибуху на прилеглу до будинку територію.

6.57 Згідно з завданням на проектування допускається проектувати резервні електропідігрівачі для системи гарячого водопостачання.

6.58 Комплекси автоматизації теплових пунктів повинні забезпечувати надійну роботу всіх систем теплопостачання висотного будинку без постійної присутності обслуговуючого персоналу та з автоматичним регулюванням теплових і гідравлічних режимів роботи різних систем теплопостачання згідно з                 ДСТУ-Н Б В.2.5-37.

Моніторинг за роботою обладнання та параметрами теплоносіїв, аварійно-попереджувальної сигналізації та дистанційне управління обладнанням теплових пунктів повинно здійснюватись із центрального пункту управління будинком (диспетчерської).

6.59 Приміщення теплових пунктів, а також схеми розташування обладнання, запірно-регулювальної арматури та трубопроводів повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-39 і забезпечувати можливість монтажу та демонтажу обладнання в процесі експлуатації.

6.60 Системи внутрішнього теплопостачання висотного будинку необхідно приєднувати:

- при централізованому джерелі тепла - за незалежною схемою;

- при автономному джерелі тепла - за залежною або незалежною схемами.

Допускається приєднання за залежною схемою обладнання для опалення, вентиляції, кондиціонування та теплоповітряних завіс, яке встановлюється в підземній та стилобатній частинах висотного будинку.

6.61 Розрахункове теплове навантаження для вибору обладнання теплового пункту або автономного джерела тепла необхідно визначати сумою теплових потужностей на опалення, вентиляцію і кондиціонування при параметрах зовнішнього повітря Б, максимальної теплової потужності на гаряче водопостачання, а також теплових потужностей на технологічні цілі з урахуванням коефіцієнта, який враховує неодночасне споживання тепла цих споживачів згідно з ДБН В.2.5-39.

6.62 Теплотехнічні показники висотного будинку визначаються відповідно до класу енергетичної ефективності не нижче В згідно з ДБН В.2.6-31.

6.63 Системи внутрішнього теплопостачання висотних будинків необхідно зонувати (ділити на зони) по висоті будинку. Висоту зони слід визначати величиною гідростатичного тиску в нижніх елементах систем теплопостачання. Системи теплопостачання та опалення необхідно передбачати окремими для приміщень, розташованих у межах одного протипожежного відсіку. Для вбудованих приміщень необхідно передбачати окрему систему опалення.

6.64 Тиск у будь-якому місці систем теплопостачання кожної зони як при розрахункових витратах і температурі води, так і можливих відхиленнях від них повинен забезпечувати заповнення системи водою, запобігати кипінню води та не перевищувати допустимого тиску за умови міцності конструкцій обладнання (теплообмінників, баків, насосів, запірно-регулювальної арматури, трубопроводів).

6.65 Подача теплоносія до кожної зони може здійснюватись за паралельними або послідовними (каскадними) схемами через теплообмінники з автоматичним регулюванням температури води, яка нагрівається. Для користувача тепла кожної зони необхідно передбачати, свій контур приготування і розподілення тепла. Для циркуляційного контуру системи опалення дозволяється передбачати два паралельно установлених зональних теплообмінники, кожен із яких розраховується на 100 % теплової потужності з можливістю використання одного з них як резервного.

6.66 Теплообмінники, насоси та інше обладнання, а також запірно-регулювальну арматуру і трубопроводи необхідно вибирати з урахуванням гідростатичного та робочого тиску в системі теплопостачання, а також граничного тиску, встановленого при гідравлічному випробуванні системи опалення. Робочий тиск у зазначених системах необхідно приймати менше на 10 % допустимого робочого тиску для всіх елементів систем. Термін служби опалювальних приладів повинен бути не менше 25 років. На опалювальних приладах необхідно встановлювати автоматичні терморегулятори та балансувальні клапани на стояках. Приховане у будівельних конструкціях прокладання трубопроводів (без розбірних з'єднань) із труб із розрахунковим строком служби 40 років і більше слід виконувати згідно з  ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-67.

6.67 Напір підживлювальних, циркуляційних та змішувальних насосів необхідно визначати відповідно до ДБН В.2.5-39.

Кількість насосів необхідно визначати з урахуванням режиму роботи систем теплопостачання і можливих змін витрат води, але не менше двох (один робочий і один резервний). Тиск води у всмоктувальних патрубках насосів не повинен бути нижче тиску кавітації і вище допустимого тиску за умови міцності конструкцій насосів.

6.68 На трубопроводах систем внутрішнього теплопостачання необхідно передбачати компенсацію теплових подовжень. Використання сальникових компенсаторів не допускається.

6.69 Розрахункову температуру теплоносія для кожної зони слід приймати з урахуванням підтримання робочого тиску в системі, яка запобігає кипінню води, а також із урахуванням функціонального призначення приміщень, які обслуговуються, згідно з  ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-67. Температуру теплоносія необхідно приймати не більше 95 °С у системах із трубопроводами з сталевих та мідних труб і не більше 90 °С - з полімерних та металополімерних труб, які допускаються до застосування в системах опалення.

6.70 У висотних будинках у залежності від їх функціонального призначення використовуються, наступні системи опалення:

а) для житлових будинків:

- водяні квартирні з горизонтальним розведенням і автоматичними терморегуляторами на опалювальних приладах та автоматичними балансувальними клапанами на відгалуженнях;

- електричні із споживанням електроенергії вночі;

б) для громадських будинків:

-  водяні з горизонтальним розведенням по поверхах або вертикальні;

- електричні із споживанням електроенергії вночі;

- повітряні з опалювально-рециркуляційними агрегатами в межах одного приміщення або суміщені з системою механічної припливної вентиляції.

Електричні системи опалення необхідно проектувати згідно з ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24.

Вентиляція і кондиціонування

6.71 Система вентиляції повинна забезпечувати нормативний обмін повітря, чистоту повітря в приміщенні та рівномірність його розповсюдження.

У висотних будинках системи вентиляції можуть бути:

- з механічним спонуканням припливу та видалення повітря;

- змішані з природним припливом і видаленням повітря та з частковим застосуванням механічного спонукання.

6.72 У житлових приміщеннях та кухнях приплив повітря забезпечується через вентиляційні клапани, які встановлюються в конструкціях вікон або в зовнішніх стінах із можливістю регулювання або за допомогою вентиляторів.

6.73 Видалення повітря з кухонь, вбиралень, ванних кімнат та, за необхідності, з інших приміщень квартир необхідно здійснювати встановленням у витяжних каналах і повітроводах решіток та клапанів, що регулюються, або, за завданням на проектування, влаштуванням індивідуальної механічної витяжної системи вентиляції.

Повітря з приміщень, в яких можуть виділятися шкідливі речовини або неприємні запахи, повинно видалятися назовні через вентиляційні канали та не попадати в інші приміщення висотного будинку.

Вентиляційні канали з кухонь, вбиралень, ванних, санвузлів, комор для продуктів необхідно проектувати окремими від каналів із вбудованих приміщень та гаражів.

Вентиляція вбудованих у житлові будинки приміщень загального призначення повинна бути автономною. Повітроводи та канали забороняється прокладати через квартири.

6.74 Параметри зовнішнього повітря необхідно приймати з урахуванням наступних чинників:

- зниження температури повітря по висоті будинку в холодну і теплу пори року;

- збільшення швидкості повітря в холодну пору року.

- появи потужних конвекційних потоків на фасадах висотних будинків, які опромінюються сонцем;

- місць розташування повітрозабірних пристроїв у висотній частині будинку.

При розташуванні повітрозабірних пристроїв для зовнішнього повітря на південно-східному, південному або південно-західному фасадах температуру зовнішнього повітря в теплий період року необхідно приймати на 3° вище розрахункової.

6.75 Розрахункові параметри мікроклімату внутрішнього повітря (температуру, швидкість руху і відносну вологість) при проектуванні систем опалення, вентиляції і кондиціонування в основних приміщеннях громадських висотних будинків необхідно приймати згідно з ДБН 2.2-9.

6.76 У холодний період року в громадських, адміністративно-побутових та виробничих приміщеннях, коли вони не використовуються та в неробочий час, допускається зниження температури повітря нижче нормованої, але не нижче:

12 °С - в громадських та адміністративно-побутових приміщеннях;

8 °С - у виробничих приміщеннях.

6.77 Системи вентиляції і кондиціонування у висотних громадських будинках, які обслуговують одне або декілька приміщень на одному або декількох поверхах, можуть проектуватися із подачею зовнішнього (обробленого) повітря від центрального кондиціонера і підтриманням температури повітря поверховими кондиціонерами або місцевими рециркуляційними пристроями (зональними, інжекційними або вентиляторними довідниками).

6.78 Вибір принципових схем вентиляції і кондиціонування з урахуванням можливих планувальних рішень щодо розташування шахт повітроводів і обладнання виконується згідно з  ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-67.

6.79 Системи вентиляції, кондиціонування і повітряного опалення у висотних громадських будинках рекомендується проектувати роздільно для приміщень різного функціонального призначення, в тому числі для атріумів, приміщень із масовим перебуванням людей, а також для приміщень харчування та побутового обслуговування.

6.80 Системи вентиляції, кондиціонування та повітряного опалення слід передбачати окремими для кожного протипожежного відсіку або для груп приміщень, розташованих у межах одного протипожежного відсіку.

6.81 Для очищення припливного повітря у вентиляційних каналах рекомендується застосовувати фільтри (касетні, карманні, складчасті).

6.82 Для зволоження припливного повітря необхідно застосовувати форсункові камери або високоефективні зрошувальні насадки. Допускається застосування ультразвукових та парових зволожувачів при відповідному обґрунтуванні. Для зволоження повітря слід використовувати воду питної якості, передбачаючи також установки водопідготовки у відповідності з вимогами до якості води виготовлювачів обладнання.

6.83 Установки зволоження повітря необхідно облаштовувати пристроями із знезараження повітря.

6.84 Для захисту від електрохімічної корозії і блукаючого струму прилади кріплення металевих елементів всіх систем і вузлів проходження через будівельні конструкції повинні бути електроізольовані. Магістральні трубопроводи і стояки повинні мати заземлення. Не допускається застосування в одній системі металів, взаємодія яких складає електрохімічну пару.

6.85 Системи вентиляції не повинні забруднювати навколишнє середовище вище нормативного рівня. Концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі, яке проникає всередину висотного будинку через повітроприймальні пристрої систем вентиляції, не повинна перевищувати гранично-допустимих значень концентрації для атмосферного повітря.

6.86 У розділі "Вплив на навколишнє середовище" необхідно розробляти запобіжні заходи щодо захисту систем опалення, вентиляції і кондиціонування існуючих будинків, що знаходяться в зоні впливу висотного будинку.

6.87 Системи холодопостачання необхідно проектувати окремими для зон різного функціонального призначення або для окремих зон по висоті будинку за умов обмеження допустимого гідростатичного тиску на елементи систем (трубопроводів, охолоджувальних пристроїв, насосів, запірно-регулювальної арматури) і можливості розміщення устаткування.

6.88 Робочий тиск устаткування та інших елементів системи холодопостачання не повинен перевищувати більше ніж на 1 бар значення розрахункового тиску в системі холодопостачання та охолоджувального конденсатора холодильних машин холодоносія. Системи холодопостачання повинні бути оснащені запобіжними клапанами з безпечним та організованим скиданням тиску.

На трубопроводах системи холодопостачання необхідно передбачати компенсацію температурних подовжень.

6.89 У системах холодопостачання висотних будинків необхідно передбачати не менше двох холодильних машин, кожна з яких повинна забезпечувати не менше 50 % холодильної потужності системи.

Резервування холодильного устаткування слід передбачати в завданні на проектування висотного будинку.

6.90 Хладонові холодильні машини та зовнішні блоки хладонових систем допускається розташовувати на технічних поверхах висотних будинків, якщо загальна потужність їх не перевищує 100 кВт із урахуванням вимог ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-67 стосовно захисту від шуму.

6.91 Комплекси автоматизації систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання повинні відповідати вимогам ДСТУ-Н Б В.2.5-37.

## Електропостачання, силове електрообладнання та електроосвітлення

6.92 Електропостачання висотних будинків необхідно проектувати згідно з НПАОП 40.1-1-32, ДБН В.2.5-23, Правилами улаштування електроустановок та положеннями цих Норм.

6.93 Обладнання системи електропостачання висотного будинку повинно відповідати вимогам ДСТУ-Н Б В.2.5-37 у частині приєднання до автоматизованої системи моніторингу та управління (АСМУ) і забезпечувати можливість моніторингу наступних параметрів:

- наявності напруги та її поточного рівня на кожному із вводів;

- положення ввідних та відвідних комутаційних апаратів;

- поточного рівня частоти на кожному вводі;

- поточного рівня значення величини струму окремо на кожній із фаз на всіх основних приєднаннях;

- стану і сигналу про спрацьовування аварійного включення резерву (АВР).

6.94 Залежно від призначення (за ступенем забезпечення надійності електропостачання) необхідно застосовувати електроприймачі таких категорій:

- особливої групи І категорії - електроприймачі для забезпечення роботи ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, систем протидимного захисту, автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, оповіщення та управління евакуацією, освітлення безпеки та евакуаційного освітлення, систем протипожежного водопроводу, протипожежних пристроїв систем інженерного обладнання, аварійно-рятувального обладнання вогнів світлового огородження і світломаркування та сигналізації довибухової концентрації газу;

- І категорії - електроприймачі, пов'язані з роботою інженерних систем будинку, зв'язку, ліфтів та електроприймачі згідно з ДБН В.2.5-23;

-  II категорії - електроприймачі, що не увійшли до переліку особливої групи І категорії та І категорії.

6.95 Ступінь надійності електропостачання вбудованих у висотний будинок інших споживачів (теплових пунктів, АСМУ, диспетчерської) визначається згідно з ДБН В.2.5-23.

Влаштування системи гарантованого електропостачання (СГЕ) виконується згідно з ДСТУ ІЕС 62049-3.

6.96 У якості основного джерела живлення необхідно застосовувати трансформаторні підстанції (ТП) 10/0,4 кВ, які підключаються до мережі за двохпроменевою схемою. Кількість та розташування трансформаторних підстанцій визначається проектом із максимальним наближенням до електроприймачів.

6.97 Трансформаторні підстанції можуть бути окремими, прибудованими, вбудованими. Вбудовані підстанції розміщуються, на нижньому технічному, цокольному поверхах або в підземній частині будинку з улаштуванням вентиляції. Силові трансформатори для прибудованих і вбудованих трансформаторних підстанцій висотних будинків повинні застосовуватися сухими. Конструкція трансформаторної підстанції повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-23, Правилами улаштування електроустановок. Шумозахисні заходи від трансформаторних підстанцій обґрунтовуються акустичними розрахунками.

6.98 Для громадських будинків при розташуванні на даху або верхньому технічному поверсі значної кількості технологічного обладнання дозволяється токож розташування трансформаторної підстанції. З урахуванням можливості транспортування трансформаторів для монтажу або ремонту дозволяється розташування виносних трансформаторів з  влаштуванням на першому поверсі розподільного пристрою (РП-10 кВ).

6.99 Для висотних будинків повинна застосовуватися, роздільна робота ліній і трансформаторів з використанням перевантажувальної здатності вказаних елементів у післяаварійних режимах.

6.100 У якості розподільних пристроїв (РП) 10 кВ рекомендується застосування комплектних розподільних установок (КРУ). Перевагу слід надавати малогабаритним КРУ, які мають можливість дообладнання додатковими комірками.

6.101 Рекомендується для електроприймачів І категорії влаштовувати автоматичне включення резерву (АВР) в РП-0,4 кВ ТП, або розміщувати АВР у ввідно-розподільному пристрої (ВРП) кожного будинку.

6.102 Компенсація реактивної потужності споживачів висотних будинків виконується згідно з ДБН В.2.5-23.

6.103 Лінії живлення від трансформаторної підстанції до ввідно-розподільного пристрою, розташованих в кожному протипожежному відсіку, повинні бути самостійними.

6.104 Вбудовані нежитлові приміщення та офіси висотних будинків повинні живитися від окремих ввідно-розподільних пристроїв або від окремої панелі ввідно-розподільної установки житлового будинку.

6.105 Електропостачання вбудованих або прибудованих автостоянок повинно бути окремим від житлової і нежитлової частин висотного будинку.

6.106 Для розподілу електроенергії по висоті будинку рекомендується переважне застосування системи збірних шинопроводів. Шинопроводи і конструкції для їх кріплення повинні задовольняти умови динамічної стійкості при коротких замиканнях, а також забезпечувати найменшу величину втрат у них.

6.107 Вимоги пожежної безпеки до електросилових мереж слід приймати згідно з 7.

6.108 Рівень розрахункового електричного навантаження квартир визначається у завданні на проектування та згідно з ДБН В.2.5-23.

6.109 Схемні рішення внутрішньої квартирної мережі висотних будинків визначаються у завданні на проектування з урахуванням вимог ДБН В.2.5-23. При цьому в квартирі повинно бути не менше чотирьох групових ліній (для освітлення, розеткової мережі, електроплити, розеткової мережі кухні, ванної кімнати).

6.110 У разі використання систем електрокабельного опалення і гарячого водопостачання відповідно до ДБН.В.2.5-24 необхідно встановлювати окремий прилад диференційованого (погодинного) обліку електричної енергії. При цьому мережі, які живлять електротеплоакумуляційний обігрів (та/або системи електроопалення і гарячого водопостачання), не можуть використовуватися для живлення будь-яких інших електроустановок споживачів.

6.111 Показники штучного освітлення слід приймати відповідно до                    ДБН В.2.5-28.

6.112 У висотних будинках повинно бути передбачено робоче й аварійне освітлення (освітлення безпеки та евакуаційне освітлення). Застосування аварійного освітлення визначається для різних приміщень вимогами ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-28. Ці системи електроосвітлення будинку повинні відповідати вимогам ДСТУ-Н Б В.2.5-37 у частині забезпечення можливості управління кожною окремою групою джерел електропостачання в автоматичному режимі або здійснювати управління із центрального пункту управління будинком (ЦПУБ, диспетчерської) за допомогою складових АСМУ в автоматичному режимі.

6.113 Для висотних будинків слід влаштовувати пристрої для вогнів світлової огорожі. Управління вогнями світлової огорожі повинне бути автоматичним (з можливістю ручного управління з ЦПУБ, диспетчерської  і  включатися залежно від рівня природного освітлення.

6.114 У житлових кімнатах площею 10 м2 і більше слід передбачати можливість встановлення багатолампових світильників із включенням частинами. У прохідних житлових кімнатах і коридорах завдовжки більше 5 м слід застосовувати схему управління освітленням із двох місць. Включення освітлення коридорів, ліфтових холів, вестибюлів може бути ручним або автоматичним згідно з ДБН В.2.5-23.

6.115 Захист будинків від прямих ударів блискавок і їх проявів необхідно виконувати згідно з ДСТУ Б В.2.5-38.

6.116 Влаштування та обслуговування системи світломаркування необхідно виконувати з урахуванням положень ДБН В 2.5-23.

6.117 Заходи з електробезпеки електроустановок у висотних будинках необхідно здійснювати згідно з ДБН В.2.5-27.

## Ліфти

6.118 Проектування ліфтів висотних будинків необхідно здійснювати згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-40 та положеннями цих Норм.

6.119 Кількість ліфтів, необхідних для обслуговування кожної групи приміщень висотного будинку, та їх параметри визначаються з урахуванням їх перевізної спроможності (підйомної потужності) і часу очікування. Для висотних житлових будинків розрахунки рекомендується виконувати з використанням електронних програм фірм-виробників ліфтів.

Необхідна підйомна потужність кожної групи ліфтів розраховується виходячи з кількості ймовірних користувачів кожного поверху висотного будинку.

Ліфтова система вважається придатною для експлуатації, якщо підйомна потужність протягом 5 хв при заповненні (або вивільненні) висотного будинку відповідає коефіцієнту користувачів, в тому числі для житлових будинків –                 (3–7) %, для будинків з декількома користувачами – (11-15) % і для будинків з багатьма користувачами – (16-20) %.

6.120 Кількість користувачів ліфтами визначається виходячи з розміру корисної площі, яку вони займають на поверсі:

- для житлових будинків – 1,3 – 3,2 людини/квартиру (в залежності від розміру квартири);

- для офісних будинків – 10 м2/людину;

- для готелів – (1,5-1,7) людини на двомісний номер.

Необхідна площа кабін визначається в залежності від кількості людей, які повинні бути перевезені для досягнення необхідної підйомної потужності при середньому часі очікування за круговий рейс. Орієнтовно ця величина приймається 80 % площі підлоги кабіни.

Рекомендується влаштовувати не менше одного ліфта для перевезення пасажирів у колясках.

6.121 Нижні поверхи висотних будинків, які мають автостоянки, технічні приміщення, кінотеатри, виставкові зали, басейни, торгові та інші приміщення, повинні бути забезпечені групами пасажирських і вантажних ліфтів, а також ліфтами для малорухомих груп населення. Ліфти для транспортування пожежних підрозділів, які обслуговують наземну частину висотного будинку, можуть також обслуговувати до двох поверхів його підземної частини, яка включає цокольний поверх.

За умови трьох і більше поверхів, включаючи і цокольний поверх підземної частини висотного будинку, необхідно влаштовувати окремі ліфти для транспортування пожежних підрозділів, які будуть мати зупинки на цих поверхах при русі з основного (посадочного) поверху. Ці ліфти не повинні сполучатися з висотною частиною будинку.

6.122 Розміри ліфтових холів визначаються в залежності від функціонального призначення обслуговуючих приміщень згідно з ДБН В.2.2-9.

6.123 Для забезпечення нормального функціонування ліфтів в технічній документації має бути наведено дані щодо максимальних розрахункових відхилень від вертикалі верху висотного будинку.

6.124 Для досягнення більшої комфортності обслуговування пасажирів та ефективності використання ліфтів у висотних будинках можуть бути застосовані різні схеми організації руху ліфтів, у тому числі:

- застосування однієї групи пасажирських ліфтів для обслуговування всіх поверхів;

- зонування будинку по висоті, де кожна зона обслуговується своєю групою ліфтів;

- можливість пересадки пасажирів з одного поверху однієї групи ліфтів на будь-який поверх іншої групи ліфтів;

- застосування ліфтів для сполучення з верхніми поверхами, де розташовані ресторани, оглядові майданчики;

- застосування дворівневих кабін, які дозволяють збільшити підйомну потужність ліфтів організацією зупинок на парних і непарних поверхах одночасно;

- використання однієї шахти для руху кабін нижньої і верхньої зони.

6.125 Розташування ліфтових шахт та машинних приміщень повинно забезпечувати нормовані параметри рівня шумів у житлових приміщеннях і в приміщеннях із постійним перебуванням людей згідно з ДБН В.2.2-9,                          ДБН В.2.2-15.

6.126 У висотних будинках машинне приміщення ліфтів із врахуванням вимог їх безперервної роботи в екстрених випадках, необхідно, розташовувати на технічних поверхах, забезпечених зонами безпеки.

6.127 На технічних (проміжних та верхніх) поверхах, верхніх поверхах багаторівневих квартир, на верхніх поверхах атріумів зупинка пасажирських ліфтів не передбачається, крім ліфтів для транспортування пожежних підрозділів.

Пасажирські ліфти не можуть опускатися в підземний паркінг.

6.128 Ліфти для транспортування пожежних підрозділів можуть розташовуватися в групі з пасажирськими ліфтами, але в окремій шахті із виходом в окремий або загальний хол. Для шахти ліфтів  для транспортування пожежних підрозділів і окремого або загального ліфтового холу необхідно забезпечувати підпір зовнішнього повітря.

6.129 При використанні вантажопасажирських, сервісних та панорамних ліфтів повинні бути передбачені проміжні технічні зупинки з аварійними виходами не більше ніж через кожних 11 м згідно з ДСТУ EN 81-1.

6.130 Для всіх висотних будинків можуть застосовуватися ліфти як із машинним приміщенням, так і з розташуванням ліфтового обладнання в верхній частині шахти.

6.131 Якщо нижче приямка ліфтової шахти знаходяться приміщення, то противага ліфта повинна бути обладнана уловлювачами.

## Сміттєвидаляння

6.132 Сміттєвидаляння у висотних житлових та громадських будинках необхідно влаштовувати згідно з ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДСТУ Б В.2.5-34 та положеннями цих Норм.

## Зв’язок, телекомунікації та інформатизація

6.133 Системи зв’язку та інформатизації, якими оснащуються висотні будинки, складаються з двох основних функціональних груп: життєзабезпечення та безпеки.

6.134 На верхніх поверхах висотного будинку необхідно передбачати приміщення для устаткування, а на даху – місце для кріплення антенних пристроїв систем оперативної радіотрансляції міських служб безпеки і екстрених служб. Розташування радіотехнічних об’єктів (РТО) обґрунтовується розрахунками очікуваних параметрів електромагнітного випромінювання.

6.135 Телефонний зв’язок мережі загального використання повинен забезпечувати можливість місцевого, міського, міжміського та міжнародного телефонного зв’язку.

6.136 У житловій частині висотного будинку місткість мереж зв’язку розраховується виходячи із встановлення в кожній квартирі одного абонентського пристрою (якщо іншого не передбачено завданням на проектування), а також абонентських кінцевих пристроїв у приміщеннях чергового персоналу і технологічних служб.

6.137 Контролери мережі і телекомунікаційні вузли необхідно розташовувати в декількох місцях будинку для обслуговування відповідних зон.

6.138 Систему охоронної сигналізації та контролю і управління доступом рекомендується проектувати об’єднаною.

6.139 Система охоронної сигналізації і система контролю та управління доступом повинна бути повністю програмно інтегрованою із веденням загального протоколу подій, загальної мережі передачі даних, загальної бази даних.

6.140 Шлейфи охоронної сигналізації, які знаходяться під охороною, і лінії управління виконавчим устаткуванням повинні контролюватися на обрив та коротке замикання. Сигнал про несправність лінії повинен передаватися на робочу станцію оператора.

6.141 Інформація про перехід на резервне електропостачання і розрядження акумуляторів повинна передаватися на робочу станцію оператора.

6.142 Система контролю та управління доступом повинна забезпечувати обмеження доступу в житлову частину будинку і на поверхи, а також мовний зв’язок із консьєржем і служити резервним засобом оповіщення в надзвичайних випадках.

Час живучості системи контролю та управління доступом і системи гучномовного зв’язку повинен бути не менше часу евакуації з висотного будинку.

Допускається суміщення системи гучномовного зв’язку з системою охорони квартир.

6.143 Час живучості системи відеоспостереження повинен бути не менше часу евакуації людей із висотного будинку.

6.144 Розрахунок будинкових розподільних мереж телебачення житлових висотних будинків виконується з урахуванням встановлення в кожній квартирі не менше двох з’єднувальних пристроїв при одному кабельному вводі в квартиру.

## Автоматизована система моніторингу та управління

6.145 Висотний будинок необхідно оснащувати автоматизованою системою моніторингу та управління (АСМУ) відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-37.

# 7 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

## 7.1 Загальні положення

7.1.1 Проектування висотних будинків необхідно виконувати                                у відповідності з вимогами пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7,                     ДБН В.1.2-7 та положеннями цих Норм.

Перелік необхідних розрахунків (розрахунок часу евакуації людей, розрахунок на стійкість до прогресуючого обвалення внаслідок пожежі) для кожного будинку визначається в процесі розроблення проектної документації.

7.1.2 Протипожежні відстані між висотними будинками та іншими будинками слід приймати відповідно до ДБН Б.2.2-12, як для будинків 1-го ступеня вогнестійкості.

7.1.3 Відстань від висотного будинку до найближчого пожежного депо повинна бути не більше 2 км при русі по дорогах загального користування міст та селищ.

При виборі земельної ділянки для висотного будинку у складі проекту необхідно передбачати на вказаній відстані пожежне депо, оснащене спеціальною технікою, а у разі наявності існуючого депо необхідно передбачати доукомплектування його спеціальною пожежною технікою з урахуванням вимог ДСТУ 8767.

7.1.4 При проектуванні висотного будинку слід передбачати проїзди для пожежної техніки, а також площадки для пожежної техніки та гелікоптерів.

7.1.5 Необхідність оснащення висотних будинків рятувальними пристроями колективного користування, їх тип, кількість та місця розміщення визначаються проектною організацією на стадії проектування.

7.1.6 Вимоги пожежної безпеки при влаштуванні автостоянок та гаражів у висотних будинках необхідно виконувати відповідно до ДБН В.2.3-15.

7.1.7 У висотних будинках забороняється влаштування приміщень виробничого призначення будь-якої категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також складських приміщень категорій А та В згідно з класифікацією  ДСТУ Б В.1.1-36

7.1.8 Для невиробничих складських приміщеннях висотних будинків не дозволяється застосовувати матеріали з пожежною небезпекою вище ніж:

- Г1, В1, Д1, Т1 – для опорядження стін, стелі та заповнення підвісної стелі;

- В1, РП1, Д1, Т1 – для покриття підлоги.

7.1.9 Питоме пожежне навантаження у висотних громадських будинках не повинно перевищувати 827 мДж × м-2 .

## 7.2 Об’ємно-планувальні рішення

7.2.1 На першому поверсі висотних будинків слід передбачати приміщення для пожежного поста (центральний пункт управління будинком, диспетчерська). Приміщення для пожежного поста необхідно проектувати впритул із примиканням до зовнішньої стіни з природним освітленням і виходом безпосередньо назовні.

7.2.2 Приміщення різного призначення (житлового, громадського) слід відокремлювати між собою суцільними (без прорізів) протипожежними стінами та перекриттями згідно з таблицею 7.1 або технічним поверхом, виділеним протипожежними перекриттями 1-го типу.

7.2.3 Будинки необхідно поділяти за висотою на протипожежні відсіки, які слід відокремлювати один від одного протипожежним перекриттям з класом вогнестійкості не менше REI 180 або технічним поверхом із протипожежними перекриттями класом вогнестійкості не менше REI 120.

Максимальна висота нижнього протипожежного відсіку визначається можливістю доступу пожежних підрозділів із автодрабин, автопідйомників у будь-яке приміщення нижнього протипожежного відсіку, але умовна висота відсіку не повинна перевищувати 50 м умовної висоти будинку.

На межі протипожежних відсіків (на рівні протипожежного перекриття) слід передбачати карнизи по контуру будинку, які виступають за межі фасаду не менше 0,75 м або передбачати на рівні протипожежного перекриття, що поділяє будинок на протипожежні відсіки, захист віконних прорізів пристроями (протипожежними шторами, дренчерними завісами), які перекривають їх під час пожежі.

Таблиця 7.1 – Межі вогнестійкості будівельних конструкцій

| № з/п | Найменування конструкцій | Мінімальна межа вогнестійкості, хв, за ознакою втрати |
| --- | --- | --- |
|  |  | несучої здатності R | цілісності Е | теплоізо- лювальної здатності І |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Несучі стіни |  |  |  |
| 1.1 | Зовнішні | 180 | 60 | Н.н |
| 1.2 | Внутрішні | 180 | За п.5 табл. | За п.5 табл. |
| 1.3 | Протипожежні | 180 | 180 | 180 |
| 2 | Колони | 180 | Н.н | Н.н |
| 3 | Самонесучі стіни |  |  |  |
| 3.1 | Зовнішні | 90 | 60 | Н.н |
| 3.2 | Внутрішні | 90 | За п.5 табл. | За п.5 табл. |

Продовження таблиці 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Протипожежні | 180 | 180 | 180 |
| 4 | Зовнішні ненесучі стіни | Н.н | 60 | Н.н |
| 5 | Внутрішні ненесучі стіни (перегородки) |  |  |  |
| 5.1 | Між готельними номерами, офісами | Н.н | 60 | 60 |
| 5.2 | Які відокремлюють приміщення від атріуму; між коридорами та номерами готелів, офісами | Н.н | 60 | 60 |
| 5.3 | Які відокремлюють приміщення для аварійного генератора та дизельних електростанцій | Н.н | 180 | 180 |
| 5.4 | Які відокремлюють торгові зали площею понад 2000 м2 та інші приміщення зального типу з одночасним перебуванням більше 500 осіб | Н.н | 180 | 180 |
| 5.5 | Які відокремлюють квартири (апартаменти) одна від одної, а також квартири від інших приміщень і коридорів | Н.н | 120 | 120 |
| 5.6 | Які відокремлюють ліфтові холи | Н.н | 60 | 60 |
| 5.7 | Які відокремлюють ліфтові холи та тамбури ліфтів для транспортування пожежних підрозділів | Н.н | 120 | 120 |
| 5.8 | Які відокремлюють вбудовану лазню сухого жару від інших приміщень | Н.н | 60 | 60 |
| 5.9 | Які відокремлюють приміщення підприємств побутового обслуговування площею понад 300 м2, де застосовуються легкозаймисті речовини | Н.н | 60 | 60 |
| 5.10 | Які відокремлюють приміщення для книгосховищ, архівів | Н.н | 180 | 180 |
| 5.11 | Які відокремлюють приміщення трансформаторних підстанцій | Н.н | 60 | 60 |
| 6 | Стіни сходових кліток |  |  |  |
| 6.1 | Внутрішні | 180 | 180 | 180 |
| 6.2 | Зовнішні (є частиною зовнішньої стіни будинку) | 180 | 60 | Н.н |

Кінець таблиці 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Елементи сходових кліток (площадки, марші, косоури, балки) | 90 | Н.н | Н.н |
| 8 | Елементи перекриттів |  |  |  |
| 8.1 | Міжповерхових та горищних: - балки, ригелі, рами, ферми; - плити та настили | 180 120 | Н.н 120 | Н.н 120 |
| 8.2 | Міжповерхових та горищних над та під приміщеннями за пп. 5.3 та 5.4 таблиці: - балки, ригелі, рами, ферми; - плити та настили | 180 180 | Н.н 180 | Н.н. 180 |
| 8.3 | Протипожежних | 180 | 180 | 180 |
| 9 | Елементи покриттів |  |  |  |
| 9.1 | Які використовують для евакуації та рятування людей, а також розміщення майданчика для вертольоту або рятувальної кабіни на покрівлі: - балки, ригелі, рами, ферми; - плити та настили | 180 120 | Н.н. 120 | Н.н. 120 |
| 9.2 | Інші: - балки, ригелі, рами, ферми; - плити та настили | 30 30 | Н.н 30 | Н.н. Н.н. |
| 10 | Вітрові зв'язки | Як для балок, ригелів, рам, ферм за пп. 8 та 9 таблиці |
| 11 | Конструкції шахт (каналів, коробів) |  |  |  |
| 11.1 | Ліфтові та комунікаційні, які не перетинають меж протипожежного відсіку | 120 | 120 | 120 |
| 11.2 | Ліфтові, які перетинають межі протипожежних відсіків та шахти ліфтів для транспортування пожежних підрозділів | 180 | 180 | 180 |
| 11.3 | Комунікаційні, які перетинають межі протипожежних відсіків | 180 | 180 | 180 |

Примітка 1. Н.н. - не нормується.

Примітка 2. За межею поширення вогню будівельні конструкції мають відповідати групі М0.

7.2.4 Відстань від осі зрошувачів, системи стаціонарної установки водяного охолодження, які розташовуються всередині периметра зовнішніх огороджувальних світлопрозорих конструкцій фасаду, до цих конструкцій повинна становити  0,5 м (±0,05 м), а відстань між зрошувачами - 1,5-2 м (±0,1 м).

7.2.5 Площу поверху в межах протипожежного відсіку слід приймати не більше ніж:

- для готелів - 1500 м2;

- для житлових будинків - 2000 м2;

- в інших випадках - 2500 м2.

7.2.6 Стилобатну частину будинку, поверхи або приміщення нежитлового призначення необхідно відокремлювати від його основної частини протипожежними стінами та перекриттями згідно з таблицею 7.1 за винятком випадків, коли сумарна площа поверху будинку та стилобату не перевищує площі протипожежного відсіку згідно з 7.14, а суміжні приміщення висотної частини будинку і стилобату мають спільне функціональне призначення.

Під час влаштування стилобату слід забезпечувати можливість доступу підрозділів пожежної охорони з автодрабин та колінчастих підйомників у будь-яке приміщення нижнього протипожежного відсіку висотної частини будинку. При цьому слід враховувати ширину та висоту стилобату, а також можливість влаштування проїзду по стилобату пожежних автомашин та можливість їх встановлення.

У складі проектної документації слід передбачити розроблення креслень схем доступу пожежних підрозділів з автодрабин та автопідйомників до кожного приміщення нижнього протипожежного відсіку висотного будинку, що має прорізи у зовнішніх стінах.

Для верхніх протипожежних відсіків висотного будинку слід передбачати конструктивне рішення для можливості кріплення засобів саморятування.

7.2.7 Умовна висота розташування залів не повинна перевищувати:

- з числом місць від 300 до 600 - 10 м;

- з числом місць від 150 до 300 - 26,5 м;

- з числом місць від 100 до 150 - 50 м.

7.2.8 У разі розміщення в громадських будинках на висоті понад 50 м ресторанів, кафе та інших громадських приміщень місткістю понад 50 осіб відстань від дверей цих приміщень до незадимлюваних сходових кліток (повітряної зони сходової клітки типу Н1 або протипожежного тамбуршлюзу сходової клітки типу Н4) не повинна перевищувати 20 м.

На покрівлях висотних громадських будинків у разі розміщення на них відкритих літніх ресторанів, кафе, оглядових майданчиків з одноразовим перебуванням більш ніж 50 осіб необхідно передбачати не менше двох евакуаційних виходів. При цьому кількість людей, що можуть одночасно перебувати на таких покрівлях, не повинна перевищувати 100 осіб.

7.2.9 Приміщення, які розраховані на одночасне перебування більше 500 осіб, повинні відокремлюватись від інших приміщень протипожежними стінами та перекриттями згідно з таблицею 7.1. Відстань від дверей цих приміщень до незадимлюваних сходових кліток (повітряної зони сходової клітки типу Н1 або протипожежного тамбур-шлюзу сходової клітки типу Н4) не повинна перевищувати 20 м.

7.2.10 Приміщення з постійним перебуванням маломобільних груп населення (групи мобільності М3 згідно з ДБН В.2.2-40) необхідно передбачати, як правило, не вище другого поверху, а маломобільних груп населення (групи мобільності М4) - не вище першого поверху. Обмеження перебування маломобільних груп населення на верхніх поверхах здійснюється згідно з ДБН В.2.2-40.

7.2.11 Вимоги щодо протипожежного захисту атріумів слід приймати згідно з ДБН В.2.2-9.

7.2.12 Комори (склади), книгосховища, архіви площею понад 50 м2 не дозволяється розміщувати на умовній висоті понад 50 м, а також безпосередньо під приміщеннями, в яких перебувають понад 50 осіб, та суміжно із цими приміщеннями.

7.2.13 Трансформаторні підстанції повинні бути з сухими трансформаторами та відокремлюватись будівельними конструкціями з класом вогнестійкості згідно з таблицею 7.1.

7.2.14 Евакуаційні виходи із вбудованих та прибудованих гаражів необхідно передбачати самостійними від евакуаційних виходів із частин будинків іншого призначення.

7.2.15 Рівень пожежної безпеки повинен підтверджуватись розрахунком.

7.2.16 Кількість незадимлюваних сходових кліток слід приймати згідно з розрахунком. При цьому в односекційному висотному будинку та в кожній секції багатосекційного будинку слід передбачати не менше двох незадимлюваних сходових кліток типів Н1 та/або Н4 при проведенні розрахунків шляхів евакуації. Виходи зі сходових кліток типу Н4 на рівні першого поверху повинні бути в вестибюлі, холи, що ведуть назовні будинку, а виходи зі сходових кліток типу Н1 повинні бути безпосередньо назовні. При цьому ширину проходів слід передбачати з урахуванням безперешкодного транспортування людини на носилках.

7.2.17 З усіх незадимлюваних сходових кліток висотних будинків слід влаштовувати виходи на покрівлю будинку по сходових маршах через протипожежні двері 1-го типу. Двері повинні бути обладнані кодовим замком, який автоматично відкривається у разі спрацювання установок пожежної автоматики.

Сигнал про стан дверей (відчинених або зачинених) необхідно виводити до пожежного поста (центрального пункту управління будинком, диспетчерської).

7.2.18 Для визначення параметрів шляхів евакуації розрахункову кількість людей у висотному будинку або приміщенні слід збільшувати в 1,25 рази від проектної кількості (за винятком залів з регламентованою кількістю місць).

7.2.19 Відстань від вхідних дверей квартир до найближчого евакуаційного виходу (виходу до зовнішньої повітряної зони сходової клітки типу Н1 або виходу до тамбур-шлюзу сходової клітки типу Н4) повинна бути не більше 12 м.

Для громадських будинків відстань по коридору між евакуаційними виходами поверху повинна бути не більше 40 м, а від крайньої тупикової частини коридору - не більше 10 м.

7.2.20 У разі наявності у висотному будинку на шляхах евакуації розсувних (обертових) дверей поряд з ними необхідно влаштовувати двостулкові двері, які відчиняються за напрямком евакуації і відповідають вимогам ДБН В.1.1-7 до евакуаційних виходів.

7.2.21 Висотні громадські будинки повинні бути оснащені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі:

- на робочих місцях у приміщеннях, розташованих на висоті більше 26,5 м;

- у приміщеннях із масовим перебуванням людей;

- у готельних номерах;

- в об'єктових пунктах пожежогасіння;

- у пожежобезпечних зонах згідно з 7.2.22.

Обґрунтованість вибору типу і функціональних характеристик, а також кількості засобів захисту необхідно підтверджувати розрахунком, який враховує середню кількість відвідувачів, які перебувають у висотному будинку одночасно.

7.2.22 Пожежобезпечні зони можуть бути виконані у вигляді спеціально обладнаних приміщень всередині будинків або на їх покрівлі.

Пожежобезпечні зони повинні розташовуватися так, щоб люди, які не мають можливості евакуюватися на рівень землі, могли (з урахуванням їх мобільності і фізичного стану) досягти цієї зони за необхідний час евакуації.

Площа пожежобезпечної зони, її місткість, а також параметри систем вентиляції визначаються розрахунком.

Несучі конструкції пожежобезпечних зон, що з'єднані з основними несучими конструкціями будинку, повинні бути передбачені так, щоб втрата вогнестійкості останніх не приводила до втрати вогнестійкості конструкцій зон.

Пожежобезпечні зони повинні відгороджуватися протипожежними перекриттями і стінами згідно з таблицею 7.1.

На входах у зони слід передбачати протипожежні тамбур-шлюзи з підпором повітря під час пожежі. Вхід до протипожежної зони влаштовується безпосередньо з сходової клітки.

## 7.3 Конструктивні рішення

7.3.1 Межі вогнестійкості будівельних конструкцій повинні бути не менше зазначених у таблиці 7.1. Випробування будівельних конструкцій необхідно виконувати згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Межа вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання (водопровідних, водовідвідних труб, сміттєпроводів) через огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не менше ніж нормована межа вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою втрати цілісності та теплоізолювальної здатності.

7.3.2 Якщо кабельна лінія або система електропроводки проходить крізь елементи будівельних конструкцій, то отвори, які залишаються після їх прокладання, повинні бути ущільнені негорючими вогнезахисними матеріалами або засобами, які забезпечують належну межу вогнестійкості елементів будівельних конструкцій.

Елементи системи електропроводки такі, як кабельні трубопроводи та короби повинні бути також ущільнені всередині в місцях проходу крізь будівельну конструкцію або мати межу вогнестійкості, прийняту для будівельної конструкції.

Примітка 1. Межу вогнестійкості елементів будівельних конструкцій разом із системою електропроводки, ущільненою засобами вогнезахисту, визначають згідно з ДСТУ Б В.1.1-8.

Примітка 2. Під час монтажу місця проходу систем електропроводки крізь будівельні конструкції повинні бути тимчасово ущільнені вогнезахисним матеріалом.

Примітка 3. Після заміни елементів системи електропроводки ущільнення необхідно поновити.

Примітка 4. У разі застосування пристроїв кріплення систем електропроводки, які забезпечують механічну міцність ущільнення кабельних проходок в умовах вогневої дії, відстань між ущільненням та кріпильним пристроєм з боку вогневої дії не повинна перевищувати 750 мм.

Не допускається прокладання кабельних ліній та систем електропроводки крізь несучі елементи будівельних конструкцій, якщо це не передбачено її конструкцією.

7.3.3 Руйнування окремих несучих конструкцій висотного будинку, в тому числі при втраті вогнестійкості під час пожежі, терористичних дій та інших надзвичайних ситуацій не повинно призвести до прогресуючого обвалення висотного будинку протягом визначеного часу евакуації.

Стіни сходових кліток повинні бути запроектовані так, щоб руйнування суміжних будівельних конструкцій не привело до руйнування сходових кліток.

7.3.4 Двері, люки та інші елементи заповнення прорізів у протипожежних перешкодах з межею вогнестійкості REI 180 повинні мати межу вогнестійкості не менше ЕІ 90, в інших випадках - згідно з ДБН В.1.1-7.

У комунікаційних шахтах, що призначені тільки для прокладання трубопроводів водопостачання та водовідведення з використанням труб із негорючих матеріалів, дозволяється застосовувати протипожежні двері (люки) 2-го типу.

7.3.5 Кожний протипожежний відсік висотного будинку необхідно виконувати із самостійними інженерними комунікаціями (опаленням, протипожежним водопроводом, протидимною і загальнообмінною вентиляцією, евакуаційним освітленням, установками пожежної автоматики, сміттєвидалянням та водовідведенням). Системи протипожежного захисту можуть одночасно обслуговувати різні протипожежні відсіки.

7.3.6 У висотних будинках при розміщенні квартир та номерів готелів вхідні двері до квартир та номерів слід передбачати з межею вогнестійкості не менше          ЕІ 60.

7.3.7 Конструктивні заходи для збереження несучої здатності конструкцій під час пожежі слід виконувати з урахуванням 5.4.1.9.

7.3.8 Поверхневий шар покрівлі висотного будинку повинен виготовлятися з негорючих матеріалів. У разі влаштування горючого гідроізоляційного килиму він повинен бути закритий зверху та знизу негорючим матеріалом завтовшки не менше 50 мм.

7.3.9 Оздоблення стін, стелі та покриття підлоги на шляхах евакуації (коридорах, сходових клітках, холах, вестибюлях, фойє), а також опорядження технічних поверхів та пожежобезпечних зон слід передбачати з негорючих матеріалів.

7.3.10 У залах висотних будинків не дозволяється застосовувати матеріали з пожежною небезпекою вище ніж:

- Г1, В1, Д2, Т2 - для опорядження стін, стелі та заповнення підвісної стелі;

- В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покриття підлоги.

7.3.11 У приміщеннях готельних номерів не дозволяється застосовувати матеріали з пожежною небезпекою вище ніж:

- Г2, В2, ДЗ, Т2 - для опорядження стін, стелі та заповнення підвісної стелі;

- В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покриття підлоги.

7.3.12 У залах з кількістю місць понад 50 елементи крісел (стільців), штори та занавіски повинні бути виготовлені з матеріалів за групою займистості не нижче В2.

7.3.13 У залах незалежно від кількості місць елементи крісел (стільців) повинні мати групу токсичності продуктів горіння Т1 або Т2.

7.3.14 Для теплоізоляції зовнішніх стін будинків слід застосовувати негорючі матеріали.

7.3.15 Теплоізоляцію інженерних комунікацій будинку передбачати з негорючих матеріалів.

7.3.16 Магістральні трубопроводи та стояки (водопроводу, систем протипожежного захисту,  водовідведення, водостоків, опалення та сміттєпроводу) слід проектувати з негорючих матеріалів.

## 7.4 Інженерне обладнання

7.4.1 Інженерне обладнання висотного будинку повинно включати наступні системи:

- систему протипожежного водопостачання для систем внутрішнього та зовнішнього пожежогасіння;

- систему пожежної сигналізації;

- систему автоматичного пожежогасіння;

- систему протидимного захисту;

- систему евакуаційного освітлення;

- систему оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;

- блискавкозахист і захисне заземлення;

- диспетчеризацію і управління системами протипожежного захисту (СПЗ) та іншими системами і устаткуванням при виникненні пожежі.

7.4.2 Диспетчеризацію і управління СПЗ та систем і устаткування, що не входить до складу СПЗ, але пов'язане із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі, слід виконувати єдиними для всього висотного будинку. Управління роботою СПЗ та системами і устаткуванням, що не входить до їх складу, але пов'язане із забезпеченням безпеки людей при виникненні пожежі, слід здійснювати із центрального пульта управління СПЗ, у якому повинна відображатися інформація про технічний стан цих систем і який повинен розміщуватися в приміщенні пожежного поста (центрального пункту управління будинком, диспетчерської).

7.4.3 Кожну точку приміщення будинку слід захищати не менше ніж двома автоматичними адресними пожежними сповіщувачами.

7.4.4 У приміщенні пожежного поста при використанні диспетчеризації та управління СПЗ необхідно передбачати звукову (загальний сигнал) та світлову сигналізацію про:

- виникнення пожежі (із зазначенням поверхів та в разі наявності технічної можливості - деталізації місця виникнення пожежі);

- пуск пожежних насосних установок (із зазначенням насосів);

- спрацювання системи пожежогасіння і проходження води (іншої вогнегасної речовини) до приміщень, які захищаються;

- відключення автоматичного пуску пожежних насосних установок (із зазначенням насосів);

- несправність автоматичних систем пожежогасіння;

- зникнення напруги на вводах електропостачання;

- падіння тиску повітря в імпульсному пристрої;

- заклинювання засувок з електроприводом (загальний сигнал);

- аварійний рівень у пожежному резервуарі (за його наявності), у дренажному приямку (загальний сигнал);

- стан засувок з електроприводом ("відкрито", "закрито");

- положення вентилів пожежних кран-комплектів;

- відчинення дверей шаф пожежних кран-комплектів;

- відчинення дверей до приміщення насосної станції пожежних насосних установок;

- відключення аварійного освітлення;

- стан дверей, що ведуть на покрівлю висотного будинку ("відкрито", "закрито") та їх замків ("заблоковано", "розблоковано");

- місцезнаходження та режими роботи ліфтів, у тому числі ліфтів для транспортування пожежних підрозділів;

- іншу інформацію щодо СПЗ та систем і устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей.

7.4.5 Внутрішній телефонний зв'язок слід передбачати між приміщеннями пожежного поста (центрального пункту управління будинком, диспетчерської), насосної станції пожежогасіння, а також між пожежобезпечною зоною, ліфтами для транспортування підрозділів пожежної охорони, а також площадкою для посадки рятувальної кабіни пожежного вертольота (розташованої на покрівлі висотного будинку).

## 7.5 Вентиляційні системи та протидимний захист

7.5.1 Протидимний захист слід передбачати для безпечної евакуації людей, а також їх захисту у пожежобезпечних зонах під час виникнення пожежі в одному з приміщень. Протидимний захист повинен також забезпечувати необхідні умови для роботи підрозділів пожежної охорони з рятування людей, виявлення та гасіння пожежі. У складі протидимного захисту повинні передбачатися:

- система примусового димовидалення та система підпору повітря, що мають автоматичне, дистанційне (електричне) та ручне місцеве (механічне) управління;

- конструкції та обладнання з необхідними технічними характеристиками.

7.5.2 Системи протидимного захисту повинні бути з механічним спонуканням. Системи протидимного захисту повинні виконувати наступні основні функції:

- примусове видалення продуктів горіння з коридорів, вестибюлів, холів, галерей (незалежно від наявності в них природного освітлення);

- примусове видалення продуктів горіння із приміщень з масовим перебуванням людей (понад 50 людей), а також з атріумів (пасажів), тунелів, інших приміщень, що передбачені відповідними нормативними документами;

- подачу зовнішнього повітря для створення надлишкового тиску (підпору повітря) до незадимлюваних сходових кліток типу Н4 (у тому числі до протипожежних тамбур-шлюзів при сходових клітках типу Н4) евакуаційних шляхів;

- подачу зовнішнього повітря для створення надлишкового тиску (підпору повітря) до ліфтових шахт або до ліфтових холів, а для пожежних ліфтів, – згідно з ДСТУ EN 81-72.

7.5.3 Управління системою протидимного захисту необхідно передбачати в автоматичному (від системи виявлення пожежі), ручному (дистанційно з приміщення пожежного поста) режимах та від кнопок, розташованих біля евакуаційних виходів з поверхів (або у пожежних шафах).

Перелік систем протидимного захисту, які спільно працюють під час пожежі, повинен визначатися з урахуванням різноманітних пожежонебезпечних ситуацій, що залежать від місця виникнення пожежі в одному з приміщень. В усіх варіантах пожежонебезпечних ситуацій необхідно передбачати обов'язкове відключення систем загальнообмінної вентиляції та кондиціонування, які не використовуються у системі протидимного захисту та випередження вмикання систем димовидалення відносно моменту запуску систем підпору повітря.

7.5.4 До приміщення пожежного поста (центрального пункту управління будинком, диспетчерської) повинна виводитися інформація про стан:

- протипожежних нормально відкритих та нормально закритих клапанів систем протидимної та загальнообмінної вентиляції (повністю відкритих або повністю закритих);

- димових клапанів систем витяжної протидимної вентиляції (повністю відкритих або повністю закритих);

- аварійних клапанів скидання надлишкового тиску, встановлених у сходових клітках типу Н4 та їх тамбур-шлюзах;

- вентиляторів припливно-витяжних систем загальнообмінної та аварійної вентиляції і протидимного захисту (увімкнених або вимкнених);

- протипожежних дверей та воріт із приводами, що мають автоматичне та ручне (дистанційне) управління (повністю відкритих або повністю закритих);

- протипожежних та димових штор (які повністю або неповністю перекривають проріз).

7.5.5 Приміщення для вентиляційного обладнання необхідно, розташовувати в межах протипожежного відсіку, який обслуговується цим вентиляційним обладнанням.

Допускається влаштовувати спільне приміщення для вентиляційного обладнання, що обслуговує різні протипожежні відсіки, за винятком:

а) вентиляційного обладнання, що обслуговує приміщення категорії В, спільно з вентиляційним обладнанням, що обслуговує приміщення категорій Г, Д за пожежною небезпекою згідно з ДСТУ Б В.1.1-36;

б) вентиляційного обладнання, що обслуговує житлові приміщення (квартири), спільно з вентиляційним обладнанням, що обслуговує громадські приміщення.

У місцях перетинання повітроводами систем загальнообмінної вентиляції огороджувальних конструкцій приміщення для вентиляційного обладнання, що обслуговує різні протипожежні відсіки, слід встановлювати протипожежні клапани з межею вогнестійкості відповідно до таблиці 7.2.

На вхідних вентиляційних отворах систем механічної вентиляції квартир слід передбачати встановлення протипожежних клапанів із межею вогнестійкості не менше ЕІ 60.

7.5.6 У приміщенні для вентиляційного обладнання систем припливної загальнообмінної вентиляції, що обслуговує приміщення одного протипожежного відсіку, допускається встановлювати вентилятори систем підпору повітря за умов влаштування протипожежних нормально відкритих клапанів (з класом вогнестійкості не менше ЕІ 120) у місцях перетинання повітроводами систем загальнообмінної вентиляції огороджувальних конструкцій приміщення для вентиляційного обладнання. Клас вогнестійкості огороджувальних конструкції приміщення для вентиляційного обладнання повинен бути не менше REI 150 для стіни і ЕІ 150 для перегородки.

У зазначеному приміщенні для вентиляційного обладнання не допускається розташовувати обладнання, що обслуговує приміщення категорії В.

7.5.7 Мінімальна відстань (по горизонталі та вертикалі) між прорізами приймальних пристроїв зовнішнього повітря, що розташовані у суміжних протипожежних відсіках, повинна становити не менше 3 м.

Спільні приймальні пристрої зовнішнього повітря не допускається проектувати:

- для систем вентиляції (у тому числі протидимного захисту), що обслуговують різні протипожежні відсіки;

- для припливних систем вентиляції, обладнання яких не дозволяється розташовувати у одному приміщенні для вентиляційного обладнання;

- для припливних систем загальнообмінної вентиляції та систем протидимного захисту.

7.5.8 У висотній частині будинку приймальні пристрої зовнішнього повітря (крім приймальних пристроїв зовнішнього повітря систем підпору повітря) та пристрої викиду повітря в атмосферу (у тому числі викиди систем димовидалення) допускається розташовувати на одному фасаді будинку та на одному рівні з технічним поверхом або на одному рівні з поверхом, що обслуговується цими пристроями. Забороняється влаштовувати приймальні пристрої зовнішнього повітря протидимної вентиляції на фасадах висотних будинків.

Вікна, що розташовані біля пристроїв викиду повітря в атмосферу, потрібно передбачати такими, що не відчиняються, якщо відстань між вікнами та цими пристроями становить менше 10 м по горизонталі (або менше 6 м по вертикалі, якщо відстань по горизонталі менше 10 м).

7.5.9 Викид диму від систем димовидалення слід передбачати через прорізи, захищені жалюзі під кутом 45° вниз, зі швидкістю у живому перерізі не менше ніж 20 м/с.

Місця забору та викиду повітря слід передбачати на висоті не менше ніж 10 м від рівня поверхні території, прилеглої до будинку. Прорізи для забору повітря слід розташовувати під кутом не менше 20° вниз.

7.5.10 Транзитні повітроводи та колектори систем вентиляції будь-якого призначення в межах протипожежного відсіку, який обслуговується цими системами, допускається проектувати:

а) з межею вогнестійкості не менше ЕІ 15, виконаних із негорючих матеріалів за умов прокладання їх у загальних шахтах, що мають огороджувальні конструкції з межею вогнестійкості не менше REI 120, та встановленням протипожежних клапанів у місцях перетинання повітроводами огороджувальних конструкцій цих шахт;

б) з негорючих матеріалів за умов встановлення протипожежних клапанів у місцях перетинання повітроводами кожної огороджувальної конструкції (стін, перегородок, перекриття) з нормованою межею вогнестійкості.

7.5.11 Протипожежні клапани повинні мати автоматичний та ручний (дистанційний) пуск. Застосування протипожежних клапанів із приводом на термоелементах не допускається.

Протипожежні клапани у місцях перетинання повітроводами будівельних конструкцій з нормованими межами вогнестійкості слід передбачати з межею вогнестійкості згідно з таблицею 7.2.

Таблиця 7.2 - Мінімальна межа вогнестійкості для протипожежних клапанів у місцях перетинання повітроводами будівельних конструкцій

| Мінімальна межа вогнестійкості |
| --- |
| будівельні конструкції з нормованими межами огнестійкості | протипожежні клапани |
| REI 180 (ЕІ 180), REI 150 (ЕІ 150) | ЕІ 120 |
| REI 120 (ЕІ 120) | ЕІ 90 |
| REI 90 (ЕІ 90) | ЕІ 60 |
| REI 60 (ЕІ 60) | ЕІ 45 |
| REI 45 (ЕІ 45) | ЕІ 30 |

7.5.12 Димоприймальні пристрої слід встановлювати безпосередньо у прорізах димових шахт або на відгалуженнях повітроводів до димових шахт (вертикальних колекторів) у верхній частині приміщень, що захищаються, але не нижче за верхні рівні дверних прорізів.

Сумарна довжина коридору (холу, галереї), який обслуговується одним димоприймальним пристроєм, не повинна перевищувати 30 м. При видаленні продуктів горіння безпосередньо з приміщень площею понад 1600 м2 їх необхідно поділяти на димові зони площею не більше 1600 м2 кожна. Площу приміщення, яке обслуговується одним димоприймальним пристроєм, необхідно приймати не більше 900 м2.

7.5.13 Для систем димовидалення необхідно передбачати:

а) вентилятори, що зберігають працездатність протягом 120 хв при розрахунковій температурі газів, що переміщуються, - 400 °С, а у підземних автостоянках при розрахунковій температурі газів, що переміщуються, - 600 °С;

б) повітроводи та канали з негорючих матеріалів із межею вогнестійкості не менше ніж ЕІ 180 - для транзитних повітроводів і шахт, розташованих за межами протипожежного відсіку, що ними обслуговується, і ЕІ 120 - для вертикальних повітроводів і шахт в межах протипожежного відсіку, що ними обслуговується;

в) протипожежні клапани з межею вогнестійкості за таблицею 7.2;

г) зовнішній викид продуктів згоряння згідно з вимогами цього розділу.

7.5.14 Вентилятори для видалення продуктів горіння слід розташовувати в окремих приміщеннях, які відокремлені протипожежними перегородками з межею вогнестійкості не менше ЕІ 150.

Вентилятори протидимного захисту витяжних систем допускається розташовувати на покритті висотного будинку за умов влаштування навколо них огорожі з негорючого матеріалу для захисту від доступу сторонніх осіб.

7.5.15 Видалення газів і диму та вогнегасного аерозолю після пожежі з приміщень, що захищені автоматичними установками газового або аерозольного пожежогасіння, необхідно передбачати системами з механічним спонуканням із нижньої та (або) верхньої зон приміщення з компенсацією об'єму газів та диму, що видаляється, припливним повітрям.

Для видалення газів та диму, а також вогнегасного аерозолю після дії автоматичних установок газового (аерозольного) пожежогасіння допускається використовувати системи загальнообмінної та аварійної вентиляції або пересувні (мобільні) вентиляційні установки. У цьому разі на системах загальнообмінної та аварійної вентиляції слід встановлювати протипожежні клапани, що автоматично закриваються під час пожежі, та які можуть відкриватися в ручному режимі (дистанційно з приміщення пожежного поста).

7.5.16 Необхідність влаштування розсікань у межах протипожежних відсіків у незадимлюваних сходових клітках типу Н4 необхідно визначати виходячи з умов подачі зовнішнього повітря у верхню частину відсіку. При цьому надлишковий тиск повинен бути не менше 40 Па в нижній частині відсіку сходової клітки і не більше 150 Па у верхній частині відсіку при одних відкритих дверях на поверсі, де виникла пожежа.

7.5.17 Для поновлення об'ємів повітря, що видаляється з атріумів (пасажів) та ізольованих рамп автостоянок, необхідно передбачати подачу зовнішнього повітря до нижньої частини приміщень, що захищаються. Загальна площа прорізів для забору зовнішнього повітря повинна бути не менше загальної розрахункової площі димоприймальних пристроїв.

7.5.18 Межі вогнестійкості повітроводів припливної протидимної вентиляції повинні бути не менше:

ЕІ 60 - для поверхових повітроводів систем, що захищають протипожежні тамбур-шлюзи та ізольовані рампи автостоянок у підземній частині будинку;

ЕІ 30 - для повітроводів систем, що захищають сходові клітки, ліфтові шахти, протипожежні тамбур-шлюзи у наземній частині будинку.

Протипожежні нормально закриті клапани системи припливної протидимної вентиляції повинні мати межі вогнестійкості не менші за мінімальні межі вогнестійкості повітроводів цих систем.

7.5.19 Під час визначення розрахункових параметрів систем припливно-витяжної протидимної вентиляції слід передбачати дисбаланс повітря щодо притоку та видалення не більше 30 % для приміщень, що захищаються зазначеними системами.

7.5.20 Виконавчі механізми та пристрої протидимного захисту повинні забезпечувати рівень надійної дії, що визначається вірогідністю безвідмовного спрацювання не менше 0,999.

## 7.6 Ліфти

7.6.1 Усі ліфти повинні мати режим роботи «фаза 1» згідно з ДСТУ EN 81-72. Кількість пожежних ліфтів повинна бути не менше двох у будинку або в кожній секції будинку.

До пожежного поста (пункту центрального управління будинком, диспетчерської) повинна виводитись інформація щодо фактичного розташування ліфтів на поверхах будинку, а також повинно бути забезпечено дистанційне переведення ліфтів у режим "пожежна небезпека" безпосередньо з приміщення пожежного поста (пункту центрального управління будинком, диспетчерської).

7.6.2 Виходи з ліфтів на поверхах (крім вестибюльної групи на першому поверсі) слід передбачати через ліфтові холи, які повинні відокремлюватись від прилеглих коридорів та приміщень протипожежними перегородками з урахуванням вимог таблиці 7.1.

7.6.3 Улаштування пожежних ліфтів у висотних будинках відповідно до   ДСТУ EN 81-72 та ДСТУ-Н Б В.2.2-38.

## 7.7 Пожежна безпека електросилових мереж

7.7.1 Кабельні лінії від трансформаторних підстанцій та автономного джерела живлення до ввідно-розподільного пристрою, що розміщені в кожному протипожежному відсіку, повинні бути класу Р 90 згідно з ДСТУ Б В.1.1-11.

7.7.2 Елементи кабельних ліній та систем електропроводки, до складу яких входять електричні й оптичні ізольовані проводи та кабелі, шинопроводи, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотків і драбин, повинні відповідати вимогам 4.36, г) – н) ДБН В.2.5-23.

7.7.3 Щити ВРП живлення різних протипожежних відсіків слід розміщувати в різних приміщеннях, які відокремлені протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.

## 7.8 Пожежна безпека систем сміттєвидалення

7.8.1 У висотних громадських будинках комплект устаткування сміттєпроводу повинен включати стовбур, завантажувальні клапани з запірним пристроєм, шибер з автоматичним димовідсікачем стовбура або окремий протипожежний клапан. Стовбур сміттєпроводу слід виконувати димо-, газо- і водонепроникним із труб,  умовним діаметром не менше 500 мм, виготовлених з негорючих матеріалів.

7.8.2 Межа вогнестійкості проходів стовбура сміттєпроводів через огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не менше нормованої межі вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою втрати цілісності та теплоізолювальної здатності (ЕІ).

7.8.3 Стовбур сміттєпроводу повинен мати межу вогнестійкості у відповідності з ДСТУ Б В.2.5-34. При цьому допускається для забезпечення необхідної межі вогнестійкості прокладати стовбури сміттєпроводів в окремих каналах (шахтах), конструкції яких мають відповідну межу вогнестійкості.

7.8.4 Приміщення сміттєзбірної камери повинно обладнуватися спринклерними зрошувачами (не менше двох) діаметром не менше 20 мм із розрахунковою витратою води не менше 1,8 л/с та з врахуванням вимог                           ДСТУ Б В.2.5-34. Трубопровід спринклерного пожежогасіння слід підключати до внутрішнього господарсько-питного водопроводу через запірний пристрій, опломбований у відкритому положенні, без встановлення контрольно-сигнального клапана.

## 7.9 Управління системами протипожежного захисту

7.9.1 Система протипожежного захисту включає центральний пункт управління системами протипожежного захисту, розташований у приміщенні пожежного поста (ЦПУБ, диспетчерської), системи автоматичної пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, протидимного захисту, автоматизації протипожежного водопостачання, контролю загазованості, передачі інформації на пульт цілодобового спостереження пожежної охорони, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей і систему оперативного телефонного зв'язку.

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій пожежного поста (ЦПУБ, диспетчерської), повинні бути не менше меж вогнестійкості основних будівельних конструкцій.

7.9.2 Необхідно забезпечувати телефонний зв'язок з кожною кабіною ліфта з виводом до пожежного поста (ПЦУБ, диспетчерської).

## 7.10 Автоматичні системи пожежної сигналізації

7.10.1 Висотні будинки повинні оснащуватися автоматичною системою пожежної сигналізації (АСПС).

Сигнали від приймально-контрольних приладів автоматичної системи пожежної сигналізації та пожежогасіння слід виводити на пульт пожежного спостерігання центру приймання пожежних сповіщень.

Автоматичні пожежні сповіщувачі або автономні пожежні сповіщувачі, які мають вихід до системи пожежної сигналізації, повинні бути встановлені в усіх приміщеннях, у тому числі квартирах, офісах, коридорах, ліфтових холах, фойє, вестибюлях, технічних приміщеннях за винятком приміщень із мокрими процесами.

У разі пошкодження лінії зв'язку в одному або декількох приміщеннях (квартирах) повинен забезпечуватись зв'язок з елементами системи, які встановлені в інших приміщеннях (квартирах), шляхом відключення пошкодженої ділянки лінії. Дозволяється використовувати кільцеву лінію зв'язку з відгалуженнями в кожне приміщення (квартиру) з автоматичним захистом від короткого замикання у відгалуженні.

7.10.2 Пристрої керування АСПС повинні забезпечувати:

- реалізацію алгоритму управління автоматичними системами протипожежного захисту по поверхах та по протипожежних відсіках;

- візуальний контроль даних про спрацювання елементів автоматичних систем протипожежного захисту в межах приміщення, протипожежного відсіку та будинку в цілому;

- контроль та реєстрацію даних про спрацювання елементів автоматичних систем протипожежного захисту, а також можливість документального оформлення цих даних у вигляді роздруківок;

- передачу інформації про пожежу до пожежної охорони;

- прилади приймально-контрольні пожежні (далі - ППКП) повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-2.

7.10.3 Автоматична система пожежної сигналізації повинна проектуватися єдиною для всього будинку. Дана система повинна мати можливість нарощування (резерву).

7.10.4 Система автоматичної пожежної сигналізації повинна мати блочну структуру із забезпеченням роботи блоків в автономному режимі.

7.10.5 У межах протипожежного відсіку при роботі в автономному режимі система автоматичної пожежної сигналізації повинна зберігати такі функції:

- управління системою протидимного захисту, віднесеного до даного протипожежного відсіку;

- управління системою загальнообмінної вентиляції, віднесеної до даного протипожежного відсіку;

- управління та контроль режиму роботи ліфтів, які відносяться до даного протипожежного відсіку;

- індикацію сигналів тривоги та несправності;

- управління модульними установками пожежогасіння різного типу;

- управління системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;

- управління деблокуванням електрозамків і системи контролю доступу;

- управління дренчерними установками пожежогасіння, які відносяться до даного протипожежного відсіку.

7.10.6 Алгоритм управління системами автоматичного протипожежного захисту повинен забезпечувати своєчасне включення систем протипожежного захисту будинку для забезпечення евакуації людей у разі пожежі до настання небезпечних факторів пожежі і зниження матеріальних втрат під час пожежі.

7.10.7 Для забезпечення надійності роботи системи пожежної сигналізації забороняється при використанні кільцевих ліній передачі даних та шлейфів сигналізації прокладати відвідні та підвідні кабелі через ті самі приміщення (окрім коридорів житлових будинків) та в одних і тих же стояках.

7.10.8 На кожному поверсі необхідно передбачити комунікаційні шафи на малострумних стояках і стояках автоматики, а в кожному протипожежному відсіку - приміщення для розміщення малострумного устаткування та устаткування систем автоматики.

Розміщення іншого обладнання, що не пов'язане з системами протипожежного захисту у комунікаційних шафах автоматичної пожежної сигналізації, не допускається.

7.10.9 У системі автоматичної пожежної сигналізації можуть застосовуватися сповіщувачі пожежні димові, сповіщувачі пожежні теплові, сповіщувачі пожежні комбіновані, сповіщувачі пожежні ручні, які повинні відповідати вимогам             ДСТУ EN 54-5, ДСТУ EN 54-7, ДСТУ EN 54-11. За підвісними стелями встановлюються димові сповіщувачі з виносною світловою індикацією. Сповіщувачі слід згрупувати у петлі за принципом територіальності та підключати до ППКП. Між ППКП та сповіщувачами повинен бути забезпечений постійний двосторонній обмін інформацією.

7.10.10 Помилкова зміна полярності при підключенні сповіщувачів та модулів не повинна вплинути на їх працездатність. Сповіщувачі та модулі повинні мати вбудовані ізолятори короткого замикання шлейфа.

7.10.11 Комбіновані пожежні сповіщувачі повинні мати два рівні попередньої тривоги.

7.10.12 Димові пожежні сповіщувачі, встановлені в просторі за підвісною стелею та під фальшпідлогою, розглядаються як сповіщувачі, встановлені в окремих приміщеннях і не можуть служити для виявлення диму в основному просторі приміщення.

7.10.13 Теплові сповіщувачі повинні бути максимально диференційними, з можливістю дистанційного програмування умов використання (температури навколишнього середовища, типу та призначення приміщень, висоти монтажу) і класу чутливості згідно з ДСТУ EN 54-5.

7.10.14 Клас захисту димових і теплових сповіщувачів повинен відповідати ІР30 згідно з ГОСТ 14254 з можливістю збільшення класу захисту до ІР32 у місцях встановлення сповіщувачів з можливим виникненням вологості.

7.10.15 Ступінь захисту оболонок ручних сповіщувачів повинен відповідати ГОСТ 14254.

7.10.16 Умови роботи щодо кліматичних та механічних впливів для всього обладнання АСПС повинні відповідати ГОСТ 12997.

7.10.17 Автоматична система пожежної сигналізації повинна мати при зміні об'ємно-планувальних рішень або конфігурації об'єкта можливість зміни конфігурації адресних кільцевих шлейфів методом перетворення на адресні радіальні шлейфи, додавання відгалужень для адресних і не адресних сповіщувачів у будь-якому місці шлейфу (петлі). Для цього у системі повинні бути спеціалізовані інтерфейсні адресні модулі, що реалізують такі можливості.

## 7.11 Протипожежний водопровід

7.11.1 Системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинні бути роздільними. Не допускається об'єднувати систему протипожежного водопроводу та систему автоматичного пожежогасіння.

Відгалуження до системи автоматичного пожежогасіння та внутрішнього протипожежного водопроводу слід передбачати від загальних вводів у будинок до загального водолічильного вузла.

7.11.2 Систему протипожежного водопроводу слід проектувати зонованою за послідовною або паралельною схемою. Кожна зона повинна мати самостійну мережу, окрему насосну установку і напірно-регулюючу ємність. Запасні ємності можуть бути об'єднані. Число зон приймають виходячи з вимог не перевищувати розрахунковий напір.

7.11.3 При паралельній схемі зонування, воду подають в систему кожної зони окремими групами насосів, встановленими в загальній насосній станції від окремих водоводів. Кожна група насосів подає воду в кількості, необхідній для обслуговування ними зони, на висоту, що забезпечує необхідний напір у цих зонах.

7.11.4 Приміщення насосних установок і гідропневматичних баків повинно бути опалюваним, відгородженим протипожежними перегородками 1-го типу і протипожежними перекриттями 3-го типу та мати окремий вихід назовні або сходову клітку, яка має вихід безпосередньо назовні.

Приміщення з гідропневматичними баками не можна розташовувати безпосередньо (поряд, зверху, знизу) з приміщеннями, в яких можливе одночасне перебування більше 50 осіб.

7.11.5 Витрати води на внутрішнє пожежогасіння в кожному протипожежному відсіку повинні становити:

- 8 струменів по 5 л/с кожен у кожну точку приміщення - для протипожежних відсіків із приміщеннями громадського призначення. Розрахунок мереж допускається виконувати за умови використання чотирьох струменів на поверсі і по два струменя над і під поверхом;

- 4 струмені по 2,5 л/с кожен у кожну точку приміщення - для протипожежних відсіків із приміщеннями житлового призначення (квартирами).

Кількість струменів, які подаються з кожного стояка, треба приймати не більше двох, без врахування пожежного кран-комплекту, виконаного відповідно до ДСТУ EN 671-1, обладнаного котушкою з напівжорстким рукавом діаметром не менше 25 мм. При цьому кожну точку приміщення і покрівлі слід забезпечувати подачею двох струменів води від різних пожежних стояків.

Пожежні кран-комплекти необхідно комплектувати ручними перекривними пожежними стволами з можливістю зміни кута розпилу від компактного струменя до розпиленого.

Примітка. За наявності у будинку протипожежних відсіків із приміщеннями різного функціонального призначення витрати води для будинку в цілому приймаються за найбільшим показником. Тривалість гасіння пожежі приймається відповідно до вимог ДБН В.2.5-64.

7.11.6 Гідростатичний тиск на відмітці найбільш низько розташованого пожежного кран-комплекту не повинен перевищувати 0,9 МПа. При тиску в пожежних кранах більше ніж 0,4 МПа, перед пожежним кран-комплектом і з’єднувальною головкою потрібно передбачати установлення регулюючих пристроїв, які знижують надлишковий тиск.

7.11.7 Вільний тиск у внутрішніх пожежних кран-комплектах повинен забезпечувати отримання компактних струменів довжиною, яка має забезпечувати гасіння пожежі у будь яку годину доби в найвищій та найвіддаленішій частині будинку. Найменшу довжину компактної частини струменя слід приймати однаковими з висотою приміщення, а саме від підлоги до найвищої точки перекриття, але не менше 8 м для житлових приміщень та 16 м для громадських.

Тиск у пожежних кран-комплектах забезпечують з урахуванням втрат тиску в пожежних рукавах. Витрату води на пожежогасіння в залежності від висоти компактного струменя і діаметра насадки слід уточнювати згідно з ДБН В.2.5-64.

7.11.8 Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

Конструкція шафи пожежного крана повинна передбачати, окрім розміщення в ній пожежного крана діаметром 50 мм або 65 мм, укомплектованого пожежним рукавом відповідного діаметра та перекривним пожежним стволом, виконаного відповідно до ДСТУ EN 671-2, пожежного кран-комплекту, виконаного відповідно до ДСТУ EN 671-1, обладнаного котушкою з напівжорстким рукавом діаметром не менше 25 мм, що приєднується до пожежного стояка через вхідний запірний вентиль, а також двох вогнегасників.

Зовнішнє оформлення дверей пожежних шаф повинно відповідати вимогам ДСТУ ISO 6309.

Примітка. Витрати води на внутрішнє пожежогасіння та необхідна кількість струменів приймаються для пожежних кранів без урахування струменів та витрат пожежних кран-комплектів.

7.11.9 Для підключення водопроводу і автоматичних установок пожежогасіння до пересувної пожежної техніки ззовні висотного будинку слід передбачати встановлення двох патрубків від кожного вертикального протипожежного відсіку зі з'єднувальними головками діаметром 80 мм. Регулювання подачі вогнегасної речовини до системи необхідно забезпечувати засувками та зворотними клапанами, які встановлені всередині висотного будинку. З'єднувальні головки, які виведені назовні висотного будинку, повинні розташовуватись у місцях, зручних для під'їзду пожежних автомобілів, та обладнуватися світловими покажчиками і піктограмами.

7.11.10 У кожній квартирі в якості первинного пристрою пожежогасіння повинен передбачатись пожежний кран-комплект (після лічильника води), під’єднаний до мережі господарсько-питного водопроводу будинку та обладнаний котушкою з пожежним рукавом завдовжки не менше 15 м, діаметром 19 мм (або  25 мм, 33 мм) із розпилювачем, що забезпечує можливість подання води у будь-яку точку квартири з урахуванням компактної частини струменя води 3 м.

7.11.11 Систему протипожежного водопроводу (вводи, розподільні трубопроводи, стояки) слід виконувати з металевих труб (окрім чавунних та мідних)

7.11.12 На балконах (лоджіях) при незадимлюваних сходових клітках типу Н1 слід передбачати сухотруби діаметром 80 мм зі спареними пожежними кранами на кожному поверсі, які обладнані на рівні 1-го поверху виведеними назовні патрубками для підключення насосів високого тиску пожежних автомобілів.

7.11.13 Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будинків необхідно приймати згідно з розрахунком, але не менше 35 л/с.

7.11.14 Кількість і розташування пожежних гідрантів на зовнішньому протипожежному водопроводі слід приймати відповідно до ДБН В.2.5-74.

Місця розташування пожежних гідрантів та патрубків для підключення насосів високого тиску пожежних автомобілів позначаються встановленням відповідних світлових покажчиків згідно НАПБ А.01.001.

7.11.15 Водозабезпечення висотних будинків, їх систем внутрішнього протипожежного водопроводу та автоматичних систем водяного пожежогасіння відносяться до об’єктів І категорії забезпечення.

## 7.12 Автоматичні системи пожежогасіння

7.12.1 Усі приміщення громадських будинків повинні захищатися автоматичною системою пожежогасіння (крім приміщень, зазначених у примітці 1 таблиці С1 ДБН В.2.2-9).

Вид вогнегасної речовини (вода, піна, порошок, газ, аерозоль), конструктивне виконання установок (агрегатні, модульні, спринклерні, дренчерні), спосіб гасіння (по площі, по об'єму, локальні) необхідно приймати з урахуванням нормативних вимог, виходячи із призначення та об'ємно-планувальних особливостей приміщень, пожежної небезпеки матеріалів на підставі обгрунтування.

7.12.2 Для захисту електрощитових, машинних приміщень ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, серверних необхідно використовувати автоматичні системи об'ємного пожежогасіння. Під час спрацювання автоматичних систем об'ємного пожежогасіння повинні вимикатися всі системи вентиляції зазначених приміщень, забезпечуватися час, необхідний для евакуації людей (не менше 30 с) та герметизація приміщень.

7.12.3 У житлових приміщеннях над вхідними дверима квартир ззовні необхідно передбачати установку спринклерних зрошувачів, підключених до стояків внутрішнього протипожежного водопроводу через реле протоку.

7.12.4 Допускається для суміжних приміщень, входи до яких знаходяться під прямим кутом на відстані від центру до центру дверей не більше 1,6 м  передбачати один (спільний) спринклерний зрошувач з площею зрошення не менше 10 м2.

7.12.5 Насоси, вузли управління системами пожежогасіння, ємкості для води необхідно розміщувати у приміщенні насосних станцій пожежогасіння.

Приміщення насосних станцій пожежогасіння слід улаштовувати з безпосереднім виходом до сходової клітки та відокремлювати від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками вогнестійкістю ЕІ 60.

Станції повинні бути обладнані телефонним зв'язком.

Біля входу в станцію слід встановити табло з написом "Насосна станція пожежогасіння".

7.12.6 Для потреб пожежогасіння необхідно передбачати не менше двох насосів (основний та резервний). Розрахункові витрати вогнегасної речовини визначаються згідно з ДБН В.2.5-64.

## 7.13 Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

7.13.1 Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (СО) повинна передбачатися згідно з ДБН В.2.5-56 не нижче 4-го типу для висотних будинків.

7.13.2 СО повинна видавати звуковий та світловий сигнали в кожну квартиру, офіс, готельний номер, а також забезпечувати двохсторонній зв'язок квартир, готельних номерів, офісів та інших приміщень з пожежним постом (ЦПУБ, диспетчерською).

7.13.3 СО повинна мати можливість передачі екстреної інформації до всіх приміщень, де можуть перебувати люди.

7.13.4 Алгоритм управління СО необхідно формувати на основі отриманої інформації про спрацювання пожежних сповіщувачів, а також результатів розрахунку розвитку можливої пожежі і процесу евакуації людей.

## 7.14  Об'єктові пункти пожежогасіння

7.14.1 Об'єктові пункти пожежогасіння повинні розміщуватись на нижніх поверхах кожного протипожежного відсіку.

Об'єктові пункти пожежогасіння на першому поверсі нижнього протипожежного відсіку повинні розміщуватися поруч із приміщенням пожежного поста (пункту центрального управління будинком, диспетчерською).

Об'єктові пункти пожежогасіння, які знаходяться у вищерозташованих протипожежних відсіках, повинні розміщуватись на відстані не більше 30 м від незадимлюваних сходових кліток або пожежного ліфта.

8 БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ ТА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  - При проектуванні висотних будинків необхідно передбачати заходи, що забезпечують виконання санітарно-епідеміологічних і екологічних вимог з охорони здоров'я людей і навколишнього природного середовища відповідно до законів України: «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»; «Про охорону атмосферного повітря».

  - Для забезпечення психофізіологічної комфортності перебування людей у висотному будинку при дії вітрових навантажень просторова жорсткість конструктивної системи висотного будинку повинна відповідати вимогам 5.3.4 .

  - Всередині висотних будинків заборонено розміщення об'єктів підвищеної небезпеки відповідно до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

  - Відстань висотних будинків від джерел вібрації (траси метрополітену, залізниці, трас швидкісних видів транспорту) необхідно приймати відповідно до ДСП 173, ДБН Б.2.2-12. В разі невідповідності вимог між цими актами перевага віддається більш жорстким вимогам щодо захисту громадського здоров’я і комфортності перебування населення в цих будинках

  - При проектуванні висотних будинків необхідно здійснювати оцінку вітрового режиму і аеродинамічних показників. При цьому необхідно забезпечити зниження вітрових потоків, що виникають біля перших поверхів висотного будинку і прилеглої забудови та пішохідної зони шляхом створення раціональних умов його аерації. Аерозольне забруднення при цьому від поверхонь в разі ресуспендування пилу не повинно перевищувати гранично допустимий рівень (ГДРпилу) 0,5 мг/м3 .

Перевищення порогу механічного вітрового комфорту (6 м/с) не повинно бути більше 10 % на рік на пішохідних доріжках та біля входу в будинок.

  - Проекти вбудовано-прибудованих об’єктів, в тому числі підземних, які дозволяється розміщувати у висотних будинках громадського призначення, повинні відповідати ДБН В.2.2-9. При проектуванні висотних будинків необхідно враховувати функціональне призначення вбудовано-прибудованих об’єктів, які за своїми об’ємно-планувальними та інженерними рішеннями повинні відповідати санітарно-епідеміологічним вимогам.

  - Розрахункові параметри внутрішнього повітря приміщень висотних будинків необхідно приймати відповідно до ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.5-56.

  - Для запобігання забруднення повітря у приміщеннях висотних будинках необхідно передбачати, крім природної вентиляції, установку примусової системи видалення повітря з припливом повітря через спеціальні пристрої (провітрювачі). Рекомендується застосовувати автоматизовані системи управління якістю повітря приміщень.

  - Інсоляція приміщень повинна відповідати вимогам ДСП 173,                       ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-9. Зменшення тривалості інсоляції у нормативний період року (з 22 березня по 22 вересня) у висотних будинках складної конфігурації може мати місце як виняток за рахунок використання світловідбивальних поверхонь (пристроїв), використання штучних випромінювачів видимого світла та              УФ-випромінювання або за умови компенсуючої дії інсоляції у зимовий період, що потребує санітарно-епідеміологічного обґрунтування.

В залежності від світлового клімату, розташування висотного будинку, орієнтації, призначення приміщень, площі засклення та конструкції світлопрозорих фасадів при проектуванні необхідно передбачати захист приміщень від перегріву згідно з ДБН В.2.6-31. Перевагу слід віддавати автоматизованим системам захисту. При значних вітрових навантаженнях в якості сонцезахисту доцільно застосовувати склопакети з сонцезахисним склом. У приміщеннях будинків, в яких за технологічними умовами не дозволяється інсоляція, а також у приміщеннях з охолодженням повітря, необхідно передбачати сонцезахист незалежно від орієнтації (за винятком приміщень, орієнтованих на північ). Геометричні параметри сонцезахисних пристроїв повинні бути розраховані відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.2-27.

  - Природну освітленість приміщень необхідно приймати відповідно до ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.5-28 в залежності від функціонального призначення об'ємно-планувального внутрішнього простору висотного будинку.

Коефіцієнт загального пропускання світла видимого діапазону для склопакетів не повинен бути менше 0,6. Проектування сонцезахисних чи тонованих склопакетів і вітражів для житлових приміщень повинне відповідати вимогам ДСТУ-Н Б В.2.2-27 .

  - Вимоги до встановлення ліфтів, їх кількості визначаються згідно з           ДБН В.2.2-9 та положень цих Норм. При вибору швидкості ліфтів необхідно враховувати  висоту будинку, максимальний час транспортування і очікування ліфта з врахуванням п.6.119-6.120.

  - Необхідність влаштування сміттєпроводу у висотних будинках визначається з урахуванням прийнятої в населеному пункті системи поводження з відходами відповідно до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011              № 145.

  - Технічні поверхи повинні відповідати ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15. Для запобігання протікання рідини, розповсюдження пліснявих грибів та появи інших негативних явищ при влаштуванні технічних поверхів необхідно передбачати  гідроізоляцію та/або автоматичні пристрої моніторингу протікання рідини та перекриття цього джерела.

Розташування на технічних поверхах приміщень іншого призначення дозволяється при обґрунтуванні та дотриманні вимог даних Норм.

  - Ефективна питома активність природних радіонуклідів у матеріалах, які застосовуються у висотних будинках, не повинна перевищувати 370 Бк/кг згідно з ДГН 6.6.1.-6.5.001, ДБН В.2.2-9. Середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність радону-222 у повітрі житлових приміщень висотних будинків не повинна перевищувати 50 Бк/м3. Потужність поглинутої в повітрі дози (ППД) гамма випромінювання житлових приміщень висотних будинків не повинна перевищувати 73 пГр/с (30 мкР/год).

  - У висотних будинках орієнтовний безпечний рівень магнітної індукції частоти 50 Гц не повинен перевищувати 0,5 мкТл на відстані 0,5 м від стін житлових та офісних приміщень і 3,0 мкТл на відстані 0,5 м від побутових електричних приладів.

БІБЛІОГРАФІЯ

- Руководство по высотным зданиям. Типология и дизайн, строительство и технология. Пер. с анг. - М. ООО "Атлант-СТРОЙ", 2006, 226с, ил.;

- Современное высотное строительство. Монография. М. ГУП "Москомархитектури", 2007, 440с, ил;

- Проектирование систем ОВК высотных общественных многофункциональних зданий, Дональд Е. Росс.  Atlanta, пер с англ., 2004.

- Строительство высотных зданий. Монография. М., Ю. Г. Граник, 2010, 480 с; ил.;

- З. Катценбах, Г. Кёниг, Ю. Ханіш. Комбинированные свайно-плитные фундаменты. Ернст и Зон. М. 2002.

- СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. М. 2017, 146с, ил.

- Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. К., 1998.

Директор інституту                                                                            В. О. Хижняк

Науковий керівник                                                                            А. А. Франівський

Відповідальний виконавець                                                             В.П.Максименко